| ICS | 03.220.30 |
| --- | --- |
| CCS | S00/09 |

DB11

北京市地方标准

DB 11/T XXXX—XXXX

城市轨道交通既有线改造技术要求

Technical requirements for renovation of existing urban rail transit line

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	3

4 总体要求	3

5 改造技术条件	3

5.1 一般要求	3

5.2 到期（限）更新技术条件	4

5.3 优化提升改造技术条件	4

6 改造设计要求	7

6.1 一般要求	7

6.2 客流分析与预测	8

6.3 运营组织	8

6.4 车辆	9

6.5 限界	10

6.6 线路	11

6.7 轨道	12

6.8 路基	13

6.9 建筑	13

6.10 结构	14

6.11 工程防水	15

6.12 通风、空调与供暖	16

6.13 给水与排水	16

6.14 动力照明系统	16

6.15 供电	17

6.16 通信	17

6.17 信号	18

6.18 车站运营设备	20

6.19 机电设备监控与安防	21

6.20 乘客信息系统	22

6.21 自动售检票系统	22

6.22 车辆基地	23

6.23 控制中心	24

6.24 防灾	24

6.25 环保	28

6.26 节能	29

7 改造施工要求	30

7.1 一般要求	30

7.2 施工准备	31

7.3 施工作业	31

8 改造后评价	33

8.1 一般要求	33

8.2 评价内容	33

8.3 评价方法	34

8.4 评价程序	34

附录A（资料性）前期调查与分析内容	35

附录B（资料性）线路限界图	37

参考文献	41

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市交通委员会提出并归口。

本文件由北京市交通委员会组织实施。

本文件起草单位：北京市地铁运营有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京轨道交通路网管理有限公司、北京京港地铁有限公司、北京市轨道交通运营管理有限公司、北京全路通信信号研究设计院集团有限公司、中铁电气化勘测设计研究院有限公司、北京交通发展研究院、北京城建交通设计研究院有限公司、中国铁路通信信号集团有限公司、北京地铁运营技术咨询股份有限公司、北京地铁工程管理有限公司

本文件主要起草人员：

城市轨道交通既有线改造技术要求

范围

本文件规定了城市轨道交通既有线改造工程的总体要求、技术条件、设计技术要求、施工要求与后评价。

本文件适用于北京市行政区域内，钢轮钢轨系统和全封闭线路条件下，最高运行速度不大于140km/h的城市轨道交通既有线系统，其他制式城市轨道交通既有线改造工程可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 12758  城市轨道交通信号系统通用技术条件

GB/T 18920  城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 30649  声屏障用橡胶件

GB 50014  室外排水设计标准

GB 50015  建筑给水排水设计标准

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50157  地铁设计规范

GB 50174  数据中心设计规范

GB 50217  电力工程电缆设计标准

GB/T 50636  城市轨道交通综合监控系统工程技术标准

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB 51151  城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范

GB 51251  建筑防烟排烟系统技术标准

GB/T 51335  声屏障结构技术标准

GB 51348  民用建筑电气设计标准

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55033  城市轨道交通工程项目规范

GB 55036  消防设施通用规范

GB 55037  建筑防火通用规范

GB 3096  声环境质量标准

AQ/T 9007  生产安全事故应急演练基本规范

AQ/T 9009  生产安全事故应急演练评估规范

JGJ 147  建筑拆除工程安全技术规范

JTG/T J22  公路桥梁加固设计规范

HJ/T 90  声屏障声学设计和测量规范

DB 11/685 雨水控制与利用工程设计规范

DB 11/T 718  城市轨道交通设施养护维修技术规范

DB 11/T 786  城市轨道交通线路客流预测规范

DB 11/995-2013  城市轨道交通工程设计规范

DB 11/T 1034.2  交通噪声污染缓解工程技术规范 第2部分 声屏障措施

DB 11/T 1681  城市轨道交通视频监视系统技术规范

DB 11/T 1682  城市轨道交通视频监视系统测试规范

DB 11/T 1683  城市轨道交通乘客信息系统技术规范

DB 11/T 1897  城市轨道交通广播系统技术规范

DB 11/T 2009.1  城市轨道交通综合无线通信系统技术规范 第1部分：总体要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

城市轨道交通既有线改造  renovation of existing urban rail transit line

对已建成运营的城市轨道交通设施设备实施整体或局部更换、扩增、优化、升级，达到消除安全隐患、优化系统功能、提升服务水平、提高系统效能等目的的活动。

到期（限）更新  renewal

依据预设期限、 指标或评估结果，用新的设施设备替换到期、报废或损坏的旧设施设备，或者为复原设施设备原功能而对其进行修复的改造活动。

优化提升改造  upgrading reform

为实现提升安全水平、服务水平、运行效率、运营效益等目的，在既有设备设施基础上进行的功能增加及提升的改造活动。

总体要求

既有线改造前应对既有线设施设备的使用情况、健康状态、使用需求等进行改造技术条件的判定，经综合评估且利旧或延寿难度大的情况下，可纳入改造项目库清单。是否实施改造应通过必要性、可行性、有效性、经济性多维度的综合评估确定。

既有线改造工程应基于全寿命周期，进行多方案的成本效益综合比选，确定最优方案。

既有线改造工程宜达到新建线路技术要求，改造后的设施设备状态和服务水平应优于改造前。

既有线改造宜采用成熟先进、安全可靠的技术、产品、材料和工艺，并提高改造后设施设备的可用性和可维护性。

对于设备系统局部更新改造，其设备选型宜与既有设备系统协调及兼容。

对于范围相近、专业关联性强的多项改造工程，应按照整体效益最大化、工程量最小化的原则，整体进行工程设计，统筹考虑实施时序。

既有线改造宜充分考虑网络化运营资源共享的需要，提高线网互联互通能力和备品备件互换性。

重要设备系统改造实施过程中，新旧设备系统应能独立运行。

既有线改造应在不降低既有运输安全水平的条件下实施，并以对运营影响最小为原则。

改造项目投入运营满一年后，建设单位应对实际效果和效益进行后评价，编制后评价报告。

改造技术条件

一般要求

既有线改造分为到期（限）更新、优化提升改造两类。

既有线改造的必要性，按照重要程度和紧迫程度分为A、B、C、D四个等级：

- 为消除重大安全隐患，经论证须限期启动的改造，其必要性为A级；

- 为提升安全与服务水平，经可行性论证后，应尽快实施的改造，其必要性为B级；

- 为提升安全与服务水平，经可行性论证后，宜在具备条件时或结合设施设备寿命周期实施的改造，其必要性为C级；

- 为提升经济效益、降低运营成本，具备条件时可实施的改造，其必要性为D级。

到期（限）更新技术条件

设施设备达到使用寿命是到期（限）更新的重要技术条件，设施设备使用寿命根据国家标准、行业标准、设计文件、采购合同中的相关要求综合认定；上述文件资料中未明确设施设备使用寿命的，可结合设施设备供应商资料、养护维修经验等，经专业机构评估后确定。

达到使用寿命的设施设备，且经评估认定其服役状态不能满足运营需求的，应进行到期（限）更新。

未达使用寿命，但符合下列条件之一的设施设备，经技术经济论证后，可提前进行到期（限）更新：

- 故障率较高，或可靠度较低，严重影响运营安全或客运服务；

- 存在重大安全隐患，采用维修措施仍无法消除；

- 新颁布的法律法规、政策文件或强制性标准规定应淘汰产品设备或提升功能；

- 产品或设备供应商已退出市场，无法保障备品备件供应或服务质量；

- 遭受事故或破坏，不具备维修价值。

优化提升改造技术条件

安全提升条件

符合下列条件之一的，存在客运组织安全隐患：

进出站或换乘路径瓶颈部位高峰小时饱和度超过100%；

车站安检设施设备的最大通过能力小于高峰小时进站客流量的30%；

高峰小时列车满载率超过100%的断面数量与全线断面数量的比值超过20%；

早晚高峰均限流或全日限流时长超过2 h的车站数量与全线车站数量的比值超过30%。

符合下列条件之一的，存在设施使用安全隐患：

- 隧道、桥梁、车站、路基、涵洞、车辆段等土建设施状态按照DB11/T 718的相关规定评定为五级，且大修无法恢复其使用功能；

- 人防设施经评估认定不满足战时防护安全要求。

以下关键部位缺乏实时监控功能的，存在设备系统运行安全隐患：

- 车辆：牵引系统、制动系统、受流装置、走行系统、车门、蓄电池等；

- 供电：断路器、继电保护装置、变压器、再生储能（能馈）装置、不间断电源（UPS）等；

- 信号：区域控制器、联锁、车载信号、数据通信（DCS）、转辙机、电源等；

- 通信：电源、传输设备、网络设备等；

- 机电：通风空调与供暖、给水与排水、自动售检票、乘客信息系统、站台门、电扶梯等。

符合下列条件之一的，存在防火安全隐患：

- 地下车站、区间使用的主要设备、线缆、材料等不符合无卤、低烟、阻燃或耐火要求；

- 机电设备的管材、保温及消声材料不符合A级不燃或B1级难燃要求；

- 设置气体灭火系统的房间、有大量冷媒泄漏风险的房间、卫生间及污水泵房的机械排风系统未直接排出地面；

- 防排烟系统与正常通风系统共用的设备，未实现由环境与设备监控系统统一监控；

- 消防联动控制系统未实现消火栓系统、水喷淋系统、自动灭火系统、防烟排烟系统、消防电源及应急照明、疏散指示系统、防火卷帘、电动挡烟垂帘、消防广播系统、自动售检票系统、站台屏蔽门、门禁系统、自动扶梯等设备系统在火灾情况下的消防联动控制；

- 环境与设备监控系统和火灾自动报警系统之间未设置通信接口；

- 设有门禁装置的通道门、设备及管理用房门的电子锁不满足防冲撞的安全防护要求，或不具备断电自动释放功能，在火灾情况下不能够可靠释放，且不具备手动机械解锁功能。

符合下列条件之一的，存在防涝安全隐患：

- 地下车站出入口、消防专用出入口、无障碍电梯及风亭、风井的口部标高低于防涝水位；

- 周边建筑或下沉广场与地铁的连接通道不满足截水要求；

- 区间废水泵站的排水能力不满足排水要求；

- 地下车站敞口出入口、敞口风亭、地下线洞口、区间U型槽、车辆基地等地势低洼且出现积水不能及时外排。

符合下列条件之一的，存在极端天气行车安全隐患：

- 地面线、高架线的车辆、通信、信号等运行控制系统应对极端雨雪天气的防范措施不完备；

地面线、高架线的配线道岔及车场线咽喉区的关键道岔不符合极端雨雪天气安全运营使用要求；

地面线、高架线防雷系统不符合雷暴日安全要求。

服务提升条件

车辆基地的出入线能力不满足正线行车间隔需求。

设备系统不满足系统稳定性要求或不满足网络安全等级保护相关要求。

设备机房环境不满足设备运行环境要求且影响其正常运行。

单台配电变压器高峰期负载率超过100%且过载运行时间超过变压器允许短时过载时间限制，或当一台主变压器退出运行，其余主变压器不能负担供电范围内的一、二级负荷，或牵引整流机组不满足100%额定、连续，150%、2 h，300%、1 min的要求。

设备系统备用电源供电持续时间达不到提升供电可靠性的需求。

电力调度不能在控制中心进行全线电力调度监控。

接触轨供电制式的线路在车站综合控制室IBP盘不能实现接触轨紧急断电。

通信传输系统容量不能满足相关业务系统全线数据承载要求。

专用无线通信系统不满足运营管理和调度需求，系统中核心设备不满足新增基站接入，或无线场强覆盖区域不满足运营调度需求。

车地无线通信系统不满足车地数据承载要求。

信号系统的行车控制能力不满足行车间隔需求。

信号系统的行车运行交路控制不满足多交路运行需求。

信号系统ATP、ATO、ATS、CI、DCS等子系统和电源设备不具备完备的冗余机制。

专用电话系统未设置行车、电力、防灾、环控、维修、自动售检票调度电话。

广播系统的覆盖范围、功能等不满足运营管理需求。

视频监视系统前端安装、点位设置、录像存储时间、摄像机等核心设备基础指标、系统整体功能性能及互联互通协议不满足提升系统安全性的需求。

广播系统、视频监视系统、乘客信息系统、自动售检票、门禁、站台屏蔽门等系统未与综合监控系统互联；环境与设备监控系统不具备车站及区间机电设备监控、执行防灾及阻塞模式、车站环境监测、车站环境和设备的管理、系统用能计量、设备节能运行管理与控制功能。

重要设施的通道门、系统和设备用房门及管理用房门未设置门禁系统。

乘客信息系统不满足新增运营管理需要。

自动售检票系统架构或系统设备功能不满足票务服务新需求。

效益提升条件

因技术革新出现了更为节能的设备产品。

列车ATO驾驶模式下未实现节能功能。

交叉线路或平行线路之间未设置联络线。

跨线运行线路的运营控制中心未进行整合。

车辆基地未结合日照条件和地理位置设置太阳能光伏发电系统。

车辆基地相关资源未在线网内统筹使用。

设施设备系统不满足全寿命周期信息化、智能化管理需求。

改造设计要求

一般要求

在开展改造设计前，应进行现状调查工作（参考附录A表A.1），包含但不限于以下内容：

- 收集整理和调研现状资料；

- 对现场进行实地调研及测绘分析；

- 对设备系统现状调查和分析；

- 执行必要的检测、试验、评估及认证等。

既有线线路改造应进行线路平面、纵断面及控制性断面测量，作为设计输入条件。

对轨道交通线网有系统性影响的改造项目，如延伸线路、新建联络线、增设车站等，应符合线网规划，结合功能定位、周边规划、客流预测、工程实施难度等开展城市轨道交通规划论证工作。

对既有线运营组织有系统性影响的改造项目，如线路增设车站、调整列车运营交路、增加或缩短发车间隔等，应开展城市轨道交通客流预测工作。

对既有线车站运营组织有系统性影响的改造项目，如增设出入口、进出站流线改造、换乘车站改造等，应开展车站改造方案的仿真分析评估工作。

既有线改造应基于现状条件，满足运营功能和运行管理的需求，经技术经济比选之后，综合确定改造范围及改造方案。

既有线改造设计不应降低线路系统能力、线路运营服务水平，必要时应采取相关措施。

由相关设备系统或土建改造引发的配套设备系统改造，不宜进行整体改造。设备系统进行整体改造时，宜结合北京市城市轨道交通云平台系统的整体规划及运营主体的管理模式、自身运营需求等特点，提供针对性的改造方案。

改造工程不应低于建设时采用的技术标准，扩建部分和系统性整体改造宜执行现行技术标准；无障碍服务设施及节能等应执行现行技术标准，受既有结构限制无法执行的，不应低于建设时采用的技术标准。

既有线改造不得降低现有消防安全水平；消防设计宜符合现行规范，困难情况下不应低于既有线建设时消防标准。

客流分析与预测

改造工程客流预测主要适用于跨线运行、增购车、快慢车、多交路、扩编组、缩间隔、增加车站、增设出入口、换乘车站改造等工程类型。

客流预测年限、预测流程、预测方法、预测模型应参照DB 11/T 786相关要求执行。

客流预测依据应包括改造工程项目建议书、可行性研究报告等相关文件。

应对客流预测研究范围和改造工程影响范围内的城市现状出行特征和城市轨道交通现状客流特征进行分析，具体应包括下列内容：

- 城市现状出行特征分析包括：出行总量、出行结构、各方式出行量、出行时空分布特征、出行费用、出行时耗等；

城市轨道交通现状客流特征分析包括：全日及高峰小时客运量、进站量、出站量、乘降量，客流起讫点分布、断面客流量、断面满载率、客流不均衡系数、乘坐距离、乘客出行时耗、换乘量、换乘距离、换乘时间、线网换乘系数、负荷强度、不同接驳交通方式进站客流量、出站客流量、接驳距离等。

改造工程客流预测内容应包括预测研究范围和影响范围内的城市出行需求预测和城市轨道交通客流预测，具体应包括下列内容：

- 城市出行需求预测指标包括：出行总量、出行结构、各方式出行量、出行时空分布特征、出行费用、出行时耗等；

- 城市轨道交通客流预测指标包括：全日及高峰小时客运量、进站量、出站量、乘降量、客流起讫点分布、断面客流量、断面满载率、客流不均衡系数、乘坐距离、乘客出行时耗、换乘量、换乘距离、换乘时间、线网换乘系数、负荷强度、不同接驳交通方式进站客流量、出站客流量、接驳距离等。

不同类型改造工程的客流预测内容在6.2.5的基础上，应针对改造工程特点及效果，重点关注客运量、运力、满载率、旅行速度、换乘便捷性、候车时间、受益受损客流规模等指标，以及改造前后的指标对比分析。

应针对不同客流预测年限选取不同敏感性因素，对客流指标进行敏感性分析。结合改造工程特点，开通期、初期宜选取运营组织、接驳换乘等服务水平影响因素，近期、远期宜选取城市发展、线网规模等影响因素。

运营组织

当改造工程影响全线运营组织时，应从线网网络化运营角度重新制定运营组织方案。

采用快慢车运营模式时，土建及设备系统配置能力应与运营组织的最小间隔需求相匹配。

列车扩大编组改造工程，当有不同编组列车混合运营时，车站内应做好乘客引导，高峰期间站台宜设置引导人员，乘客信息系统应显示预告列车编组、停靠位置、开关门等引导信息。

当改造工程需要提高列车载客量时，列车定员站立密度标准不宜高于原设计标准，确有需求提高时，不应超过6人每平方米。

临近大客流区域的停车线宜进行运营适应性改造，提供大客流出现时加开空车的备用车停放条件。

未运营的既有线路或区段，经改造重新投入运营时，运营组织应满足新线设计要求，或与衔接贯通线路相匹配。

提高列车旅行速度的改造工程，应符合以下要求：

- 列车最高运行速度应与轨道、限界、信号系统、站台屏蔽门等标准相匹配；

- 列车、站台屏蔽门开关门动作时间应满足GB 50157的相关要求；

- 区间ATO目标速度应达到线路（区段）设计速度。

增设避让线组织快慢车的改造工程，应符合以下要求：

- 应根据现状及规划客流时空特征、避让线设置条件、列车运行图规格化要求等专项研究确定快车运营范围、停站方案、开行对数；

- 快慢车模式较站站停模式应有效减少乘客总出行时间；

- 避让线宜设置于高架站或地面站，当设在大客流车站时，宜具备快车后到先发的条件；

- 慢车在同一站被快车越行的次数不应超过1次，停站待避时间不应大于4 min；慢车全程被越次数不应大于3次，旅行速度不宜低于区段最高速度的35%；

- 列车临站台通过时限制速度不宜低于80 km/h。

增加支线扩大服务范围的既有线改造，应符合以下要求：

- 支线技术标准应与既有干线相适应，线路设计速度不宜低于既有线；

- 支线接轨点应设置于车站，进站方向应设置平行进路，困难条件下经分析论证可保障运营安全时，可在区间接轨或不设置平行进路；接轨站配线形式宜提供支线独立运营或延伸条件；

- 既有干线系统能力应满足支线接入后客流运输的需要，既有能力不满足的应进行扩能提升改造；

- 支线系统能力不宜小于15对每小时；

- 车辆配属与停车检修应统筹计算，既有车辆宜具备进入支线运营的条件。

增设联络线组织跨线运行的既有线改造，应符合以下要求：

- 列车跨线点和运行方向应依据客流交互需求，结合既有站位、线路工程条件综合确定；

- 列车跨线点应设置于车站，进站方向应设置平行进路，困难条件下经分析论证可保障运营安全时，可在区间接轨或不设置平行进路；

- 高峰跨线行车对数不宜低于4对每小时。

调整列车运行交路的既有线改造，不宜降低服务水平，中间站宜增设站后折返线或站前第三折返线。

线路拆分重组或加站的既有线改造，运营组织设计应满足GB 50157的要求，确有困难无法满足时应进行运营风险及能力专项评估。

车辆

车辆改造宜结合车辆修程同步进行，车辆改造技术要求应符合GB 50157、GB/T 7928相关要求。

改造后车辆应满足运营线路条件，车辆技术标准应不低于原建设时的标准要求，并根据运营需求进行功能提升。

车辆改造涉及提速和车辆轮廓改变时，应校核车辆限界。

更新改造车辆的主要技术规格及运行技术指标宜与既有车辆一致，轮廓线尺寸、轴重不应大于既有车辆。

线路坡度变大或转弯半径变小时，应校核车辆限界、车辆救援能力、牵引和制动性能、贯通道折棚、踏板及渡板、车体与转向架间线缆长度、转向架与车体连接部件等转弯能力是否满足线路运行需求。

线路增加地下段时，应校核车辆的空调系统、紧急供风能力、疏散能力是否满足线路运行需求。

线路增加地面或高架段时，应校核车辆的电加热负荷及前挡风玻璃电加热、温控负荷是否满足线路运行需求。

采用接触轨供电的线路，其条件变化时，应校核接触轨断电区是否满足车辆受流需求。

当车站数量或起讫站变化时，应配套改造车载广播系统、网络系统、电子地图等，同时更新车辆内外相关标识；跨线运行车辆应具备与信号系统联动的全自动广播功能，可下载多套电子地图并选择使用，跨线改造车辆需同步考虑弓网（或靴轨）关系、轮轨关系等。

对于提升线路设计速度的改造项目，宜优先新购车辆以满足线路最高运行速度要求，同时对既有车辆结合线网资源共享进行合理规划调配。

受线路设计条件限制，存在平面小曲线半径、“S”弯、或运营后波磨较多、振动噪音较大等环境影响较大的线路，车辆改造宜考虑设置轮缘润滑装置。

线路条件不变调整车辆编组的改造，动拖比不应小于既有列车配置，并校核列车故障运行和救援能力是否满足线路运营要求。

车辆扩编改造时，增购车辆的超员标准宜与既有车辆保持一致，车体强度计算最大立席人数按9人/平方米计。

车辆扩编改造时，扩编车辆系统应与既有车辆系统相匹配，并校核车辆的牵引和制动性能、救援工况下车钩的性能、辅助电源容量、风缸储风和空压机供风能力等是否满足车辆运营要求。

车辆缩编改造时，应校核车下设备的布置是否满足车辆运营需求，并保证轴重不超既有车辆标准。

增加空气净化系统等车载设备时，应校核辅助电源是否满足车辆运营需求。

车辆编组调整时，应结合既有站台屏蔽门的布置进行车门对位匹配。

车辆改造时宜结合运营需求适时增加故障预警、智能监测及分析系统。

车载信号、通信系统改造时，需同步考虑符合车辆整体性能和运营要求的适应性改造。

根据车辆改造内容进行相关试验。

限界

车辆基本参数

既有线改造车辆基本参数应符合建设时标准。地铁1号线、2号线、13号线车辆限界及设备限界见附录B。其他线路车辆限界及设备限界应符合建设时标准或CJJ/T 96规定的车辆限界及设备限界。

既有线改造工程地下区间需增设区间疏散平台时，其设置应符合以下要求：

- 单侧临空疏散平台最小宽度一般情况不宜小于600 mm，困难地段不应小于500 mm；

- 疏散平台上宜设置栏杆或扶手，但设置形式及位置应能满足列车在任意地点停车的疏散需要；

- 直线段和曲线地段纵向疏散平台距轨道中心线高度宜统一按低于车厢地板面高度150 mm~200 mm确定。

建筑限界

利旧段建筑限界应以既有线限界测量为基础，宜沿用建设时采用的标准。

对于车辆限界、建筑限界有差异的线路间跨线运行改造，联络线应采用车型较大线路的建筑限界。新建运营使用的联络线宜设置疏散平台。

区间提速段限界的制定，应保证提速后区间及车站的车辆限界、设备限界与既有段建筑限界的间隙要求，既有段隧道阻塞比应符合表1规定：

表1  隧道阻塞比表

| 车速 | 100km/h及以下 | 120km/h |
| --- | --- | --- |
| 非密闭性车体 | ≤0.5 | ≤0.4 |

新建段建筑限界上部和侧面距设备限界的最小安全间隙不宜小于200 mm。

车站建筑限界的制定应符合以下要求：

- 站台计算长度内的站台边缘至轨道中心线的距离，应按车辆限界加不小于10 mm的安全间隙确定,且直线段站台边缘与车辆轮廓线之间的间隙不宜大于100 mm；站台面任何情况下均不应高于车厢地板面，车站站台面至轨道面高度应按低于车厢地板面30 mm~90 mmm高度确定；

- 改扩建、加站后受曲线或道岔影响的站台，计算长度内站台边缘与车厢地板面高度处车辆轮廓线的水平间隙受线路条件限制，不能保证180 mm以下间隙地段，应在车门处或站台滑动门门槛处采取补偿措施；

- 车站设置站台屏蔽门时，直线段站台屏蔽门的滑动门体至车辆轮廓线（未开门）之间的净距应按车辆限界+15 mm确定，且直线段滑动门体至车辆轮廓线（未开门）之间的净距不应大于130 mm；站台屏蔽门顶箱与车辆限界之间，应保持不小于25 mm的安全间隙；站台屏蔽门系统其余部件均不应侵入车辆限界；

- 对于改扩建车站的建筑限界，站台计算长度内站台面距轨顶面高度、站台边缘至轨道中心线的距离，困难条件下应沿用建设时采用的标准。

人防隔断面、防淹门的建筑限界，新建段在车辆静止状态下应满足宽度方向的安全间隙，且不应小于600 mm。既有线改造地段困难条件下不应低于建设时采用标准。

轨行区设备和管线布置原则

轨行区设备和管线的改造，应在尽可能不停运并保证安全、稳定运营情况下进行过渡施工。改造段新增设备或管线应满足既有工程限界条件，宜避免改移既有管线或设备。

疏散平台上方宜保持不小于2000 mm的疏散空间。既有线改造地段如存在不可改移的设备，应保证设备安装处局部疏散平台有效宽度不小于500 mm，困难情况下不小于450 mm。

线路

线路平面

既有线改造工程正线改造最小曲线半径应结合线路特征及工程条件比选确定。困难情况下，在列车进、出站减速地段，经充分技术经济比选论证，可采用与行车速度相匹配的曲线半径。

缓和曲线长度宜采用新建线标准，若设置难度极大，可适当缩短缓和曲线长度，其长度应结合超高在直线段的递减情况合理选取。

当圆曲线长度较短、计算超高值较小时，可不设缓和曲线，但曲线超高应在圆曲线外的直线段内完成递变。若超高递变出现在两曲线间夹直线段，应保证夹直线段无超高地段长度不小于20 m。

当正线双线线间距小于4.2 m时，设置交叉渡线或单渡线时，应做特殊道岔设计选型，并经专题论证后采用。

线路增设车站宜设在直线段上。如在曲线上增设车站，应满足车辆与站台屏蔽门间隙、车辆与站台边缘间隙等限界要求。

车站有效站台长度应为列车最大编组数的有效长度与停车误差之和，困难情况下，车站有效站台长度应结合运营安全要求综合确定。

线路纵断面

既有线路改造工程正线最大坡度应结合实际工程条件、采用车辆性能的可靠性和造价的合理性、工程和运营的经济性等综合确定。

在整体道床段10‰及以上的坡度上或在碎石道床段1.5‰及以上的坡度上如需设置道岔，道岔应做特殊选型设计，通过仿真计算和现场试验等论证。

车站站台有效长度范围内的线路应设在一个坡道上，坡度宜采用2‰；困难情况下，经充分技术经济论证，坡度可大于2‰，但必须满足列车正常启动、制动要求。

车站站台有效长度内不宜设置竖曲线。如必须设置竖曲线，应根据车门高度拟合站台面坡度，保证站台面与车辆地板面高度差满足限界要求，且同时满足站台屏蔽门安装要求。

配线设置

停车线、渡线设置间距宜满足GB 50157的相关要求，当工程条件受限时，应在运营功能和工程实施条件之间做方案比选，综合确定停车线、渡线设置间距，并应结合故障场景对恢复运营时间做计算分析。

折返线、故障列车停车线有效长度若不能达到新建线相关标准要求，可采用信号限速或者车挡增加阻尼等措施保证折返线、故障列车停车线有效长度满足运营要求。

轨道

轨道主体

在不停运改造地段，困难情况下，轨道结构应采取加装防脱护轨、实时监测等措施。

轨道结构部件及工程材料应符合国家或行业的相关要求，与既有设备类型宜统一。零部件如扣件的轨下和板下垫板，应采用可更换的结构型式。无砟轨道改造部分的使用寿命改造满足相应的规范要求。

轨道改造设备应安全可靠，宜选用既有线路通用产品，对于既有条件受限需要设计的新产品、新材料和新工艺应按相关程序选用，在大面积使用前，应设置试验段对其效果进行验证，经过评审可以使用后方可大面积实施。

轨道改造时钢轨轨底坡宜根据现场调研的轨底坡分布情况，拟合出针对改造项目的合理范围，轨底坡合理范围宜控制在1/20~1/50，整改后使得整体改造工程最优，道岔间不足50m不应设轨底坡。

轨道改造标准轨距为1435 mm，若无特别原因轨距加宽值与既有线设计值保持一致，若现场需要调整轨距加宽值，加宽值应符合表2的规定，宜在缓和曲线范围内递减，无缓和曲线时，应在直线段递减，递减率不宜大于2‰，困难地段不应大于3‰。

- 表2 曲线地段轨距加宽值

| - 曲线半径R（m） | - 加宽值（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | - A型车 | - B型车 |
| - 250＞R≥200 | - 5 | - -- |
| - 200＞R≥150 | - 10 | - 5 |
| - 150＞R≥100 | - 15 | - 10 |
| - 100＞R≥80 | - -- | - 15 |

无特殊情况不调整地下线曲线超高，最大曲线超高不大于150 mm，未被平衡的超高值不宜大于61mm，困难情况下不宜大于75 mm；调整曲线超高时应与接触轨、接触网的调量相匹配。超高顺坡率不应大于2‰，无缓和曲线或其长度不足时，应在缓和曲线递减。车站站台有效长度范围内曲线超高不应大于15 mm。缓和曲线或其长度不足时，应在直线段递减。

轨道结构高度宜与既有线保持一致，因扣件或者钢轨高度调整，导致轨道结构高度发生变化，应满足限界、接触轨或接触网的要求；若必须调整混凝土部分高度，应与路基专业落实结构承载力和变形控制等接口条件。

扣件间距应符合既有规范及原设计的要求，对于人防门、过轨沟槽及改造导致的轨枕间距较大处，应加强维护管理措施。

轨道部件和道床结构

钢轨改造应符合以下要求：

  - 无缝线路局部更换钢轨及大规模改造时更换钢轨，宜综合考虑各项因素，选用适宜材质的钢轨；无缝线路局部更换钢轨时，新插入的钢轨材质宜与既有钢轨材质一致；

  - 与钢轨连接的轨连线等，应连接在钢轨轨腰上，且不应造成钢轨的伤损；

  - 钢轨发生波磨时，应对钢轨进行打磨，并对不同波磨成因研究针对性治理方案；

  - 不同型号钢轨应采用异型钢轨连接。

无砟轨道扣件改造采用弹性分开式扣件；扣件整体更换时，钉孔距宜保持不变，新扣件安装后的轨面标高不应引起接触网净空不足或车厢地板面与站台屏蔽门高差超标。整体道床扣件改造采用弹性分开式扣件。

轨枕局部更换宜采用与既有轨枕同材质轨枕，大规模改造应将既有木枕更换为合成轨枕或混凝土轨枕。不同类型轨枕不宜混铺，正线不同轨枕分界处，距离钢轨接头不应少于5根弹性大的轨枕。

道岔零部件使用寿命到限更换类改造，宜采用与既有道岔同型部件，材质、局部线形可以优化，道岔总长应保持不变，且应与信号系统、供电系统等专业配合；整组道岔改造提升类改造，需通过评审论证，可采用新型号道岔，选型应结合新技术进展和设备统型需求进行设计，道岔类型应与线路条件和轨下基础条件相匹配；钢轨伸缩调节器的改造要求与道岔相同。

无砟道床结构一般进行修补性改造，针对其他结构引起的道床结构整体上浮，整体道床浇注新混凝土宜保证轨枕下道床厚度不小于100 mm，应选用高强度混凝土，并增加防裂措施，加强养护；因轨道结构高度受限进行道床整改，应满足道床结构安全性、耐久性的要求。

有砟道床改造应保证道床最小厚度、道床肩宽、边坡坡度不小于原标准要求，道砟材料应符合TB/T 2140的相关要求；无缝线路锁定前，有砟道床的密实度不应小于17 kN/m³，道床纵向阻力不应小于10 kN/枕，道床横向阻力不应小于9 kN/枕；道床顶面应与混凝土轨枕中部顶面平齐，应低于木枕顶面30 mm。

无缝线路锁定改造作业应结合环境温度，在锁定轨温范围内作业。

更换扣件、轨枕类的不停运改造，应分组间隔改造，应至少采取隔2换1的方式；采用速凝、高硬度混凝土，加强养护，混凝土未达到设计强度前，可按该扣件不受力安装。

轨道减振降噪

当改造段沿线存在振动敏感点时，轨道改造不宜降低线路原有的减振效果；若改造方案对其减振效果有削弱，应重新评估振动水平是否达标或采取其他补充减振措施。

轨道减振改造不应削弱既有轨道结构的强度、稳定性和平顺性。

乘客或附近居民投诉多的地段，在改造期间宜考虑轨道减振降噪措施。

轨道安全及附属设施

新线或其他施工邻近既有运营线路，应采取合理的轨道防护措施，以保证轨道运营安全。

运营线上缺失的防脱护轨和线路信号标志应及时补充。

轨道改造线路尽头应设置车挡，根据需求可以提升设防速度，不应大于既有车挡占用线路的长度。

钢轨涂油器根据现场磨耗情况及时通电，并控制油量以及拖带距离。

露未设置防雪棚的露天折返道岔和库外咽喉区道岔，根据气温条件设置融（吹）雪装置或者防雪设施。

路基

既有线路基改造前应在详细测绘、勘察、收集既有线原设计资料等的基础上，分析规范变化、技术条件，充分评估既有线状况、改造风险及影响。

应确保改造工程与既有工程形成完善的路基排水系统。

应在充分利用既有路基及构筑物基础上，确保消除病害、不留隐患。对于限制运营速度提高且不满足设计标准要求的既有路基本体及支挡、防护、排水等结构物，应结合轻重缓急、工程条件分别采取补强、加固或彻底改建的措施。

软弱土地基、高填方及易产生边坡变形病害等路基地段，应分析改建路基及上部荷载对既有路基稳定或沉降变形的影响，采取必要的地基及既有路基边坡加固措施，并进行必要的变形观测。

既有路基面高程不变，仅帮宽路基时，应自既有线道床坡脚处向外做成4%的横向排水坡。

路基改造应结合设计使用寿命，确保支挡防护、冻胀处理、地表水、地下水、防洪等措施形成完善的系统。

帮宽路堤边坡形式和坡率应满足TB 10001的相关要求，并与既有线路保持一致。

帮宽顶部宽度不宜小于1.0 m，底部不应小于顶部帮宽值。帮宽填筑难以实施时，可采取浆砌片石或现浇混凝土护肩墙等方法加宽路肩，护肩墙高度不宜大于1.5 m。

帮宽路堤时应沿既有路堤坡面挖成宽度不小于1 m的台阶，分层加筋，分层碾压。

路基帮宽各部分填料等级不应低于既有路基，并应符合新建线标准。

在不宜刷方扩宽路堑地段，可采用设置坡脚支挡、改变侧沟形式、削减侧沟平台、设置侧沟盖板等措施加宽路基。削减后的侧沟平台宽度不宜小于1 m。

建筑

车站改造宜与周边地区规划结合，综合利用地上、地下空间进行一体化设计；改造出入口宜与周边物业开发、地下通道、过街天桥相结合并实现连通。

设置在机非隔离带或主辅路隔离带的出入口地面厅，应结合道路和用地条件改移至道路红线范围外，受道路红线外用地条件限制时，可采取压缩土建宽度、采用窄扶梯或垂直电梯等措施不降低改造后的服务水平；困难条件下，改移后仍设置在道路红线范围内时，应满足侧边人行道通行宽度不小于3m的标准，不宜降低城市道路通行服务水平。

车站改造应结合实际客流规模和乘客出行特征以及既有站内空间条件，确定增设便民服务设施的规模和位置。

车站改造规模与通行、服务设施标准应根据客流数据、系统设计能力、运营工况和改造实施条件确定。

改造车站衔接部位,在困难条件下，各部位的最小净宽和最小净高可按下列标准执行：

- 出入口通道净宽不小于2.4 m，净高不低于2.4 m；

- 与上下行自动扶梯并列设置的人行楼梯，净宽不小于1.2 m；与上行自动扶梯并列设置的人行楼梯，净宽不小于1.8 m；

- 公共区自动扶梯和人行楼梯最小净高不低于2.3 m。

改造车站站厅与站台公共区吊顶高度局部在困难条件下应不低于2.6 m。

列车扩编改造车站侧站台宽度应执行建设时采用的标准，困难条件下，改造范围内应不低于2m，且能保证站台屏蔽门的应急疏散门开启后的空间满足1.1 m的疏散宽度。

侧站台人流密度应按照DB 11/995-2013中的9.5.8取值，困难条件下，可采用2.5人每平米。

局部改造区域困难条件下，设备管理用房区的通道宽度可适当降低，两侧开门的主通道宽度不宜小于1.5 m，一侧开门的走道宽度不应小于1.2 m，用房门开启后应能保证最小疏散宽度，且通道应满足疏散门设置要求。

车站公共区站厅至站台提升高度超过5.1 m时宜设上下行自动扶梯，困难条件下应设置上行自动扶梯。

改造车站的站台至站厅、站厅至地面应设置无障碍电梯。

单向换乘通道总宽度不应小于4.8 m，多条单向换乘通道情况下，每条通道净宽度不应小于1.8m。双向换乘通道的总宽度不应小于8 m，多条双向换乘通道情况下，每条通道净宽度不应小于2.4 m。

困难情况下，公共厕所洁具数量可结合实施条件设置，男厕大便器数量不宜少于1个、小便器不宜少于2个，女厕大便器不宜少于3个。

车站装修改造宜在装饰面内设置排水引流设备或排水沟槽。

对于地铁列车车厢外侧轮廓与站台边缘间的空隙大于70 mm的情况，根据DB 11/995要求，应对站台加装防踏空坠落安全装置。

当站台及出入口区域出现飘雨现象时，宜扩大雨棚面积，结合雨棚结构条件外延1-2米，减少乘客区域因飘雨雪出现湿滑问题。

结构

检测及鉴定

既有结构改造前应对需改造的现状结构进行检测，结构体系整体改造应对既有结构进行安全鉴定和抗震鉴定。

既有线改造不宜对既有结构的主要受力构件（包括梁、柱、钢结构等）等产生重大影响，涉及结构承重发生变化的，应开展既有结构检测及评估工作。

在改造结构使用寿命内，未经技术鉴定或设计校核，不应改变改造后结构的用途和使用环境。

既有结构改造应分别按整体结构或局部结构承载进行复核，复核标准应不低于原设计标准，加固改造标准按后续工作年限确定，独立设置的新建结构或改造中新建结构计算应按照GB 50010、GB 50011、GB 50017、GB 50003、GB 51022的相关要求执行。

高架车站

在既有线路两侧或上跨线路增加站厅、站台层及设备用房，当列车荷载不直接作用在扩建结构上，且新建结构采用建筑结构形式时，应按照现行建筑结构设计规范进行设计，抗震计算及构造措施满足建筑抗震设计规范的相关要求。

车站扩建结构与既有结构宜通过结构缝分开，新扩建结构沿线路纵向与既有车站结构抗震缝对应位置应设缝。若因实施条件限制无法在物理上进行结构分缝，则应将车站扩建结构与既有结构设计为一个结构整体。

对于扩建站台的改造工程，扩建结构的基础应选择与既有站台基础相同的形式，围护结构方案及在施工工况下的变形应通过安全评估确定。

新建结构与既有结构的基础沉降差应按同一单体结构基础沉降差控制。

新增建（构）筑物宜采用装配式结构，减少对既有线运营和周边环境的影响。

既有混凝土结构体系的改造，宜采用对原结构改造量较经济的结构体系，要根据运营情况通过设缝、加剪力墙或柱间支撑将既有结构内力分布合理引导，避开高风险区域，改造后的构件应满足后续使用寿命的耐久性。

对既有钢结构体系加固的改造工程，在荷载增加的情况下，宜通过设置钢支撑或减震构件调整结构体系内力分布，避开影响运营的构件改造。

钢结构体系加固设计应对原结构的应力超前和加固部分的应变滞后特点以及加固部分与原结构共同工作的程度进行分析。

局部改造应根据荷载条件、结构型式、实施条件采取加强梁柱、加强钢筋、粘贴钢板、增大截面等加固措施。

高架区间

改造桥梁结构应根据现状检测结果复核结构承载能力，复核荷载要求不应低于现行设计标准。

困难条件下，改造桥梁的利旧部分，构件验算标准可适当降低，但不应低于实际运营荷载及原设计标准。

对于改造桥梁中的新建构件应符合城市轨道交通工程等桥梁设计相关规范的要求。

对于扩建桥梁结构，宜采用等跨简支梁式桥跨结构，与既有结构并行段宜与既有结构等跨布置，并宜采用预制架设、预制节段拼装等工厂化施工方法。

对于扩建桥梁结构，宜采用新建结构与既有结构设缝脱开的形式，实现新旧结构独立受力。不能脱开的部分，应充分考虑新旧结构沉降差异、结构差异、龄期差异等因素引起的影响，新旧结构需进行整体与局部结构计算。

需要加固的桥梁结构，加固技术标准应符合GB 50367、GB 51367、JTG/T J22的相关要求。

改造桥梁结构应设立沉降观察基准点，观测新旧结构沉降差，其测点布置、观测频次、观测周期，应按轨道铺设要求确定。

钢筋混凝土结构中的钢筋保护层厚度、预应力混凝土结构中的预应力筋或管道间的净距、预应力筋或管道的保护层及钢筋的保护层厚度，应符合GB 50476、TB 10005的相关要求。既有桥梁结构部分保护层可执行原设计标准。

改造桥梁设计方案应充分考虑改造施工对既有线路及后期运营维护的影响。

地下结构

既有结构板墙局部开洞，应根据开洞形式及受力情况分别采取加强钢筋、加强梁柱或其他加固措施。

对于扩建结构，宜采用新建结构与既有结构设缝脱开的形式，实现新旧结构独立受力。

既有结构自身加宽或加高扩建，可采取加强钢筋、加强梁柱、碳纤维加固、粘贴钢板加固等加固措施，并进行整体受力分析。

既有线路增设车站或渡线时，施工方法应根据既有结构形式、现场实施条件及运营要求等确定。对既有结构可采用扩建、扩挖或其他满足受力的处理措施。

对于因堆载、地层沉降、地下水变化、临近施工等因素导致荷载变化引起的结构改造，应进行受力及变形分析，进而采取自身加固措施。

应采取措施控制新建结构与既有结构的沉降差，满足受力、变形及运营要求。

工程防水

既有线改造前需对改造区域结构进行渗漏水检查并进行处理，满足原设计验收要求。

既有线改造选用的防水材料应与原结构采用的防水材料相匹配，改造后的结构防水等级应满足GB 50108、GB 55030的相关要求。

需根据既有结构板墙局部开洞的大小分别采取对应的接缝防水加强措施。

需根据既有结构外包防水层设计及现场情况，分别采取直接过渡、涂料过渡、密封胶密封等措施以保证结构外包防水层的闭合。

通风、空调与供暖

通风、空调与供暖系统的改造设计，应根据改造目的、改造范围、现状条件制定，宜利用既有设备、应用新技术、高效设备等科学合理的手段实现功能提升。

改造工程不应降低既有通风空调与采暖系统的必要功能和标准，不宜降低既有系统的现状服务水平。

改造范围内的室内设计参数以及室内新风标准、二氧化碳浓度标准、颗粒物浓度等标准宜符合DB 11/995的要求。

地下车站各类用房的通风与空调系统，其进风应采自大气，排风应直接排出室外。当实施困难时，进风可采自具有良好通风条件的区域，无有害物质成分等特殊要求的排风，可排至行车隧道或公共区。

当整体改造和更新改造工程具有系统能力提高的必要性时，宜充分利用既有条件、采用高效的系统与设备提高系统能力。

局部改造工程宜利用既有系统和设备的富裕能力。

室内及室外新增设备产生的噪声应符合GB 3096 的有关规定。

给水与排水

由城镇管网直接供水的车站室外生活给水管网，与城镇给水管的连接管少于2条，且室外只有一个用水点时，室外生活给水管网可成枝状布置。

改造范围内的给排水设备及管网的设计应符合GB 50974、GB 50084、GB 51298、GB 50157的相关要求；改造范围内的管网接入既有给排水系统时，不应对既有给排水系统造成影响；改造范围内的给排水管道标识宜与既有系统的管道标识保持一致性。

改造既有生活泵房，应满足GB 50015、GB 55020、GB 55015的相关要求，保证出水水质应满足GB 5749、GB/T 18920的相关要求；非改造部分的生活管网，不应低于既有功能。

接自市政自来水的洒水栓，如既有建筑不具备中水引入条件，可沿用原有给水系统。

改造冷却水系统或冷却塔改移时，应在保证使用效果的前提下充分利用既有设施设备；改造部分应执行现行给排水技术标准，接入的既有系统应满足GB 50015、GB 50102的相关要求。

车站新建压力排水管道不宜与既有压力管道合并排出，当水力计算满足流量与压力相近的合并条件时，可与既有压力管道合并排出。

既有车站的改造，新建污水管道及通气管道应通过排风井或进、出线管井、车站出入口等接至室外。

既有建筑内的雨水管道及其设备局部改造时，应符合GB 50015、GB 50157的相关要求，溢流系统应符合GB/T 50157的相关要求。

改造期间为满足不间断运营需求所架设的临时管路，应在满足使用功能的前提下，根据过渡期长短选择临时管路材质；当既有管道材质不满足现行相关规范要求，或者属于淘汰型材料时，应更换各方面性能优于原管材的新型管材。

动力照明系统

车站、区间整体改造，延伸线及既有线路加站时应满足现行标准规范的要求。

与既有线衔接改造，在配电距离合理的条件下，设计范围应与土建及运营管理分界一致。

车站及两侧相邻区间动力照明专业进行整体改造时，改造范围内用电设备的配电应与原供电分界里程一致。

车站整体改造但不包含两侧相邻区间，车站供配电系统不能正常运行时，应保证区间用电设备的正常用电需求，应为区间用电设备提供临时过渡电源及永久电源的供电方案。

改造工程范围内的用电负荷分级应符合GB 50157的相关要求，接入电源应满足设备的负荷等级。

新增用电设备负荷时，应对既有配电线路上下级开关规格、电缆载流量进行校核，不满足要求时应进行更换。

改造或新增配电箱、柜宜预留25%~30%的备用回路。

改造工程中，消防用电设备与非消防用电设备自变电所400 V低压柜或总配电室馈出开关后不应混接，消防配电设备应有明显标识。

配电变压器二次侧至改造用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级。

照明改造时，各类房间或场所的照度标准值、照度均匀度、照明功率密度限值、显色指数、眩光等指标应符合GB 55015、GB/T 50034及GB/T 16275的相关规定，并宜选用LED光源。

照明设备和动力设备电源不宜混接。

在局部改造工程中，当电缆需要续接时，可采用电缆续接箱的方式，电缆续接箱应安装于便于检修的场所，防护等级应满足环境要求。

局部改造工程配电管线宜采用明敷设，用电设备配电回路管线的敷设应符合GB 55024、GB 55037、GB 50016、GB 50217的相关要求。

局部改造工程中的废弃电缆宜从既有桥架中抽出，如现场确有困难时，应在电缆首末端做好封堵措施，并应有标牌标记。

新增敷设在既有桥架或托架的电缆应满足新增荷载要求，如不满足，应加装电缆桥架或托架。

供电

供电系统的各级电压等级不宜调整，确需调整时应经技术经济综合比选后确定。

供电系统更新改造期间，当一座牵引变电所退出时牵引供电能力可适当降低，但不应低于线路设计的正常运营时的行车间隔需求。

当设置太阳能光伏发电系统时，宜选择日照条件及地理位置较好的车辆基地设置太阳能发电组件。

影响供电能力的重要设备在更新改造过程中应采用过渡设备，过渡设备应符合以下要求：

- 性能指标满足既有供电需求；

- 能与既有系统衔接，且能独立运行；

- 过渡设备和线缆应具备多站重复利用的可拆除性；

- 过渡设备通过故障报警箱实现改造期间对应变电所自动化设备系统下线的就地故障报警；

- 过渡电缆在每次使用前宜进行绝缘耐压试验，经检验合格后方可继续使用。

局部改造后设备的保护配置宜与原系统保持一致，且应满足与其他系统的接口要求。

既有线路提升牵引供电能力更新改造时，若土建条件受限，宜增加箱式牵引变电所。

室外线路供电系统宜考虑接触网、接触轨除冰雪装置。

刚性接触网改造后的悬挂点接触线高度、拉出值应符合既有线设计要求，应保证汇流排和接触线的平滑过渡，汇流排与定位线夹间应无卡滞现象。

柔性接触网改造后的悬挂点接触线高度和拉出值应符合既有线设计要求，接触线应平直、无硬弯，接触线的坡度和驰度应符合既有线设计要求。

接触轨改造后的工作高度和距线路中心线的水平距离应符合既有线设计要求，接触轨授流面应与走行轨平面平行。

电力监控系统更新改造后的设备选型、系统容量和功能配置应满足运营需求，主变电站设备系统宜按双冗余系统的原则进行配置。

杂散电流腐蚀防护系统更新改造时，若无法满足现行建设标准，且道床不具备改造条件时，应采取提高走行轨对地过渡电阻、走行轨并联导体、道床收集网并联导体等补救措施。

通信

通信各系统改造应满足GB 50157、GB 55033、GB/T 50382、GB/T 50299、GB/T 22239、GB/T 22240的相关要求。

通信系统改造宜以实现更新、安全消隐、优质提升为改造目的，宜分为整体改造和局部改造，该分类宜按照通信子系统为改造单位：

- 整体改造宜实现该子系统全线软硬件设备的更新；

- 局部改造宜实现通信各子系统内单一软硬件、部分软硬件的调整或更新，包括：其他系统改造引起的通信子系统配套改造，延伸线路、支线、加站、车站/车辆基地扩建、跨线运行等引起的通信子系统软硬件改造，换乘站互联互通通信子系统改造，通信子系统内增加设备、新功能、更新设备、更新软件引起的相应子系统软硬件改造等。

通信系统局部改造采用设备应与既有系统兼容，新增设备可与既有系统设备统一网管；单一子系统改造涉及外部接口宜保持原接口不变。

无线通信系统、视频监视系统、公务电话系统、专用电话系统、广播系统等改造应实现系统互联互通、兼容共享，满足网络化运营需要。

传输系统改造应满足既有及新增业务所需接口类型、数量、带宽容量，更新改造时系统业务带宽与端口应预留不少于30%余量。

新传输网络应采用不同物理路径的光缆构建自愈保护环，在不具备不同物理径路光缆的条件下，可采用相同物理径路不同光缆构建自愈保护环。

传输系统改造新敷设线路骨干光缆，骨干光缆的预留容量不宜小于其总容量的50%。

无线通信系统整体改造应满足DB11/T 2009.1的相关要求。

跨线运行引起的无线通信系统改造，应实现本线无线集群调度对驶入本线运行列车的统一调度功能。

线路增加列车引起的无线通信系统增加车载设备系统改造，新增车载设备应接入既有无线通信系统，应接收无线集群调度的统一调度管理。

专用电话系统增设调度电话、专用电话的改造，新增调度电话、专用电话应被录音。

不同线路专用电话主系统互联改造，应对号码资源进行统一规划，接口方式宜根据系统制式采用E1或IP端口。

视频监视系统整体改造应满足DB 11/T 1681、DB 11/T 1682的相关要求，应采用清晰度不低于1080P高清制式，并对既有模拟标清摄像机进行同步更新。

视频监视系统改造的每台新增摄像机的电源宜在配电末端单独控制。

不同线路视频监视系统互联改造，宜满足DB 11/T 1681的标准接口协议。

视频监视系统改造时宜结合改造范围和改造业务需求增加视频分析功能，分析场景应结合运营需求场景进行设置。

广播系统整体改造应满足DB 11/T 1897的相关要求。

通信系统宜在车站售检票区域、卫生间、换乘通道等重点区域设置智能召援终端，并在车站、控制中心设置智能召援处理终端。

电源系统改造应满足新增业务及既有业务的用电需求，应满足在线电源设备的两路外供输入电源正常工作。

蓄电池改造期间应保障通信电源系统的输入电源正常工作，不应切换至蓄电池供电状态。

车站值班员、中心调度员处设置的视频监视、广播、电话等终端设备，宜进行整合，整合后的终端应操作便捷且不低于原多台终端的功能。

专用通信各子系统与其他专业系统接口，宜增加或完善接口监测功能，信息保存时间不宜少于6个月。

公安无线通信系统的更新改造，宜利旧既有天馈覆盖。

公安视频监视系统改造宜与专用视频监视系统进行合网建设，同步改造。

未引入4G、5G覆盖的线路宜在通信系统改造时同步进行民用无线引入系统的升级改造，民用无线引入系统的升级改造应避免对生产及管理无线系统产生影响。

通信各子系统改造时，为保障新系统稳定投入运营，新系统宜与既有系统同步运行3个月后，再进行既有系统拆除；不具备同步运行条件时，小范围使用应不少于3个月，确认满足设施设备功能要求后再逐步推广应用。

信号

信号系统改造应符合GB 50157、GB 55033、GB 50578、GB/T 12758、GB/T 50299、DB 11/T 1166的相关规定。

信号系统改造宜以实现更新、安全消隐、优质提升为改造目的，信号系统改造宜包括整体更新改造和局部改造。

信号系统整体更新改造时，改造后行车间隔不得低于既有行车间隔，且应匹配线网行车能力需求；宜结合整体更新改造提升行车能力。

信号系统整体更新改造时，应尽量减少对其他专业的配套改造。

信号系统整体更新改造应具备智能维护监测功能，对ATS子系统、地面ATP子系统、车载ATP/ATO子系统、联锁子系统、DCS子系统、电源子系统、计轴子系统、站台屏蔽门接口进行智能监测，对道岔转换设备、电源设备等设备实时预警，以及对关键设备进行趋势预警分析。

信号系统局部改造时应实现与既有系统相兼容，不应降低既有系统功能，应实现完整的信号系统功能。

信号系统局部改造时应进行与既有信号系统接口测试及验证。整体更新改造及局部改造涉及与其他系统接口时，应进行与其他系统接口测试及验证。

局部改造新增的设备，应接入既有维护监测系统。

因其他专业引起的信号系统配套宜为局部改造，应满足外部接口信息和功能变化的要求。

信号系统改造倒切设备应符合故障-安全原则。

信号系统软件升级应符合下列要求：

- 应进行实验室测试和现场测试，测试内容应全面，且应包含升级配套的相关接口升级测试；

- 应具有完整的测试报告；

- 涉及软件安全类功能变化时应进行第三方安全评估；

- 软件升级前应对既有系统的改变内容、相关系统的影响进行分析，并提供分析报告。

信号系统整体更新改造时，应至少具备一路独立电源用于新信号系统调试。信号系统局部改造后应至少留有一路关键设备的备用电源回路。

信号系统配套车辆进行扩编改造应符合下列要求：

- 应支持不同编组列车混合运营；

- 应具备不同编组列车的站台屏蔽门联动功能；

- 中心ATS系统应具有列车编组信息的显示；

- 中心ATS系统应向广播系统、乘客信息系统等外部接口系统提供列车编组信息。

因跨线运行引起的信号改造应符合下列要求：

- 结合运营组织方式应实现两线分线独立控制或贯通控制；

- 应区分跨线运行列车和非跨线运行列车；

- 中心ATS应监视非本线衔接车站的运行状态；

- 在正常运营时段不具备跨线运行条件的列车，应有技术防护手段禁止其跨线运行；

- 非跨线运行列车不应被赋予跨线运行列车车次号，在非跨线运行列车被赋予跨线运行列车车次号时应有告警提示；

- 跨线运行列车应有跨线运行列车识别号。

涉及信号新旧系统倒切的，应提前开展不少于3次的倒切实战演练。每次倒切前应做好数据和在用软件备份，恢复运营前应进行既有系统验证测试，确保不影响正常运营。

车站运营设备

自动扶梯与电梯

在既有安装位置整体或局部更新改造的车站运营设备应校核既有土建条件，结合现场安装、运输条件进行设计。

车站运营设备局部更新改造时，更新改造设备应与原设备匹配，并与既有设备及接口系统兼容，其功能不应低于既有设备。

更新改造后的自动扶梯、电梯宜设置智能诊断与安全预警系统，具备上传地铁物联网系统的功能。

车站不具备设置电梯和轮椅升降机的土建条件时，应设置爬楼车，最大载重不应小于200 kg，满足无障碍和运营要求。

站台屏蔽门

既有线路新增或更新改造后的站台屏蔽门应满足限界要求，防夹挡板、防踏空装置不应影响列车行车安全。

既有线路新增的站台屏蔽门实施时应做好设备安全防护，保证行车安全，且不应影响线路正常运输能力。

对于车辆扩编改造项目，站台屏蔽门应结合车辆扩编情况及车站土建条件设置或更新改造。

当车站土建不满足站台屏蔽门的滑动门与扩编列车车门在位置、数量上一一对应的要求时，应根据车站土建条件尽量增加滑动门数量，并具备相应滑动门与列车车门的对位隔离提示功能。

既有线新增车站的站台屏蔽门系统设备宜与既有工程保持通用，与既有接口保持一致，减少对其他专业的影响。

既有车站加装站台屏蔽门时，站台屏蔽门的布置应与信号系统校核既有列车停车位后确定。

车站土建条件受限时，站台屏蔽门单扇端门的最小开度不应小于750 mm，单扇应急门的净开度不应小于900 mm。

既有车站加装站台屏蔽门时，不宜设置司机手推门。必须设置司机手推门时，其设置不应影响列车司机上下车及方便操作就地控制盘，优先采用平开门方式，不具备平开门条件时可采用平移门方式，净开度不应小于750 mm，必要时可设置延长固定门。

站台屏蔽门的安装坡度应在校核车站范围内的实际轨道坡度后确定。

站台屏蔽门的重要状态及故障信息应上传至本站车站综合控制室，宜上传至控制中心，其状态信息与既有线保持一致。

列车扩编和跨线运行改造项目，应对站台屏蔽门控制系统是否同步更新进行评估；不同步更新时，新增控制系统设备应与既有控制系统设备兼容，与信号系统、综合监控系统的接口应同步改造。

列车扩编改造工程的站台屏蔽门电源系统容量应相应增加，回路配置应与既有工程保持一致。

站台屏蔽门既有电源设备更新以及新增电源设备的功能不应低于既有设备，并与既有设备兼容。

车站站台地面不进行改造时，站台绝缘层可在站台面敷设，宽度从站台边缘起不应小于1000 mm。

机电设备监控与安防

综合监控系统

综合监控系统更新改造一般分为局部改造和整体改造。局部改造包括合监控系统的网络配置、数据库，人机界面及接口协议等内容的修改或扩容；整体更新改造一般包括无法满足生产调度管理和智慧化需求、系统硬件设备寿命到期、系统故障引起的系统软件升级及硬件更新改造。

综合监控系统局部改造工程宜采用扩容方式接入既有系统，系统构成、组网方式、系统配置、集成互联范围等应与既有系统保持一致。

对于延伸线或新增车站类综合监控系统改造工程，车站级综合监控接入既有中心级系统时，集成互联范围宜不低于既有系统，中心级系统改造内容应结合预留容量、设备使用寿命、系统性能等因素确定。

对于整体改造类综合监控系统工程，改造范围内的改造方案宜满足GB 50157、GB/T 50636的相关要求。

对于硬件更新类综合监控系统改造工程，设备选型应根据既有设备的设备参数、系统现状进行提升，并应与既有软件兼容。

综合监控系统改造宜强化系统间的集成、互联能力，提升系统间的联动效能，构建智慧车站管控平台，实现一键开关站、车站全貌客流监测等功能。

环境与设备监控系统

对于未设置综合监控系统的既有线改造，宜将环境与设备监控系统与其他系统合建设置系统集成平台。

新增车站级监控系统应独立或通过综合监控系统接入线路中心级监控系统。

局部改造新增的环境与设备监控系统主控制器，应就近接入既有的车站级监控系统网络，并纳入车站级监控系统统一监控管理，且设备配置与既有系统设备兼容。

局部改造设置的远程I/O模块应通过现场总线或以太网接入既有的环境与设备监控系统就地级现场控制网络，且现场设备配置与既有系统设备兼容。

改造工程配置的环境与设备监控系统设备接入既有系统时，应对既有系统的软件、人机界面等进行升级更新。

对于系统整体改造，系统电源及电线电缆宜结合消防要求配置消防电源及耐火型电线电缆；对于局部改造，系统电源及电线电缆配置可按照既有系统技术标准执行。

火灾自动报警系统

改造工程的地铁车站、区间隧道、区间变电所及系统设备用房、控制中心、车辆基地等场所应设置火灾自动报警系统。

改造工程宜与毗邻的商业等非城市轨道交通功能场所实现火灾自动报警信息互联。

改造工程范围内设备接入既有报警总线回路时，总线回路连结设备总数及余量可沿用既有标准。

新增车站级集中火灾报警控制器应接入线路火灾自动报警系统信息传输网络。

局部改造工程新增区域火灾报警控制器，应就近接入既有的火灾自动报警系统车站级系统，并纳入集中火灾报警控制器统一监控管理。

局部改造工程设置的火灾探测器、手动火灾报警按钮和输入输出模块等设备应接入既有火灾自动报警系统。

改造工程配置的火灾自动报警系统设备接入既有系统时，应对既有系统的软件、人机界面等进行升级更新。

改造工程范围内广播扬声器接入既有广播系统时，广播系统控制要求宜满足GB 50116、GB 50157、GB 55036的相关要求。

改造工程范围内疏散通道、区间联络通道上的防火门应设防火门监控装置，防火门的开启、关闭及故障信号应反馈至消防控制室或车站综合控制室。

既有线新增车站改造及延伸线工程，地下区间隧道手动火灾报警按钮设置位置应与既有线工程一致，并宜与区间消火栓的位置结合设置。

改造工程区域内车站公共区、出入口及通道、设备区走廊应设置火灾声光警报装置。

改造区域内新增的可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体探测报警装置。

火灾自动报警系统直流备用电源宜采用专用蓄电池或集中设置的蓄电池组供电；改造工程新设置直流备用电源时，其容量应保证主电源断电后，系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续供电3h；不增设直流备用电源时，蓄电池容量可维持原有系统供电后备时间要求。

安全防范系统

改造工程范围内新增门禁的安全等级、监控对象不低于既有线标准。

门禁系统宜结合接口系统改造，与综合监控、安防、火灾自动报警等系统实现联动。

门禁系统整体改造时，宜分阶段实现单站运行、线路运行及线网运行。

车站安检设施设备局部改造时，安检设备的数量与位置应根据客流需求及既有土建条件确定，避让消防设施、人防设施及应急通道。

与机场、火车站、汽车站等一体化建设的交通枢纽站安检设施设备局部改造时，宜采用安检互信的方式。

安检系统整体改造时，结合车站运营客流属性特点研判分析后，宜应用智能判图设备或软件，改造后系统宜具备联网及集中判图功能。

地面行车区间应按合理分段设置入侵报警防区并应设置入侵报警系统，防区内的视频监控系统图像应与入侵报警系统联动，并将图像信息传至车站监控平台。

乘客信息系统

乘客信息系统总体架构宜包含线网层、线路中心层、车站层；业务层宜包括轨道交通线网中心乘客信息系统、多线路中心乘客信息系统/单线路中心乘客信息系统、车站乘客信息系统及列车乘客信息系统。

乘客信息系统的改造内容应结合设施、设备改造活动内容，确定系统改造内容和改造范围。

各层系统的改造功能应满足DB11/T 1683的相关要求。

线路中心层系统改造时，可根据线路实际情况，设置单线路中心或接入多线路共用中心系统。

线网层、线路中心层、车站层的系统分部改造时应保证系统的完整性和统一性。

改造车站终端的设置应充分考虑便于观看、及时引导、保证安全和便于维修；车站终端在满足业务功能的条件下，可选用不同类型屏幕。

列车乘客信息系统的改造宜结合列车大修时间完成设备更新改造。

改造系统在倒接过程中应保证倒接过程中的行车运营指挥不中断。

车载乘客信息系统改造宜结合车地无线通信系统建设情况统筹考虑。

自动售检票系统

自动售检票系统应统一线网内各线路的业务规则、业务流程和系统各业务层之间的接口。

自动售检票系统改造时，车站终端设备的数量与位置应根据客流需求及既有土建条件确定。

自动售检票系统整体改造时，应根据现有北京市城市轨道交通AFC系统总体架构及未来的总体规划，确定系统架构体系；硬件设备的设置宜满足线网云平台建设要求。

自动售检票系统整体改造时不应影响既有外部接口功能。

自动售检票系统整体改造时，单独配置的不间断电源应具备电源网络管理功能。

自动检票机的设置宜结合多元化票务，分析既有客流数据，精简出站自动检票机车票回收处理模块。

自动售票机的设置宜结合技术发展，分析既有客流数据，精简自动售票机现金处理模块。

整体改造的自动售检票系统工程设计时，应在现行相关设计规范要求的基础上，实现与多元化支付系统、云平台、智能运维等接口技术要求。

车辆基地

工艺设计

车辆基地改造应充分利用线网既有检修设施设备，深化线网检修资源共享。

车辆基地改造在满足线网功能基础上应集约化布局，满足节地标准，符合规划要求且实施条件允许时可考虑上盖复合利用。

工艺设施设备改造应结合现状运用条件和检修任务量，优化工艺流程，提升运用及检修效率。

工艺设施设备改造宜采用自动化和智能化设备，宜具备车辆状态与检修数据的在线收集与分析功能。

车辆基地改造宜结合线网车辆基地功能和布局设置部件维修中心。

总图设计

原址内改建项目应遵循工艺流程规定，各区域、建筑、系统的功能布置应形成有机联系，扩建项目新增用地范围应与既有基地良好衔接，平面竖向平稳过渡，并纳入统一生产管理。

改造工程不应降低车辆基地道路运输、消防通行能力，不应减少与外界道路相连通的出入口数量。

建筑

局部区域使用功能改变的改造工程，改造范围内应执行现行设计标准，非改造范围不低于原设计标准。

外立面、屋面改造应综合考虑水、暖、电、通讯等配套设施的功能性，不应影响相邻建筑的日照。

外门窗和幕墙改造应同步进行消防救援窗改造与节能改造。

采暖通风与空调

车辆基地改造工程宜同步增加能源管理系统。

管网改造宜采用直埋形式，局部设置综合管沟的不宜设置分支管线。

室内供热系统改造末端设备应选择同一热工参数的设备；当局部设备更换且新老设备热工参数不一致时，应分不同支路进行改造设计，并重新进行水力平衡计算。

室内供热系统改造，当房间有吊顶或层高超过4 m，且干管热损失占比大于总热负荷10%时，干管均应设置保温措施；供热立管穿越非采暖房间时应设置保温措施。

多线共用单体的供热通风空调系统宜按线分开设置；特殊情况不能分开的应考虑能耗测量方式。

高大空间供热系统改造应至少设置一套停运值班采暖系统；当一套供热系统兼顾运营及停运两种工况下的运行时，应采用可预设电动调节的变流量系统形式，停运后的供热末端设备应安全可靠，系统改造时应考虑运营维护及检修的便捷性。

集中的办公用房配套卫生间，应设置竖向通风系统；特殊情况设置不便时，排风口部应设置在常年下风向且远离办公用房开窗口部。

高大空间作业厂房的改造应考虑2 m以下工作区域全面通风或局部通风措施；因通风效果不满足要求而进行的单项改造设计应采用计算机模拟的方法优化气流组织。

通风空调系统不宜设置集中的冷冻站系统，特殊工艺布局或环境参数的区域，供热通风空调系统宜分系统或按区域独立设置，环境密闭的应独立设置。

给水与排水

当改造室外给水管线时，室外给水管网干管应成环状布置；新建单体给水接自室外既有给水管线时，不应对既有给水系统造成影响。

利用市政水源供水的建筑应充分利用城镇给水管网的水压直接供水；困难时可沿用既有给水形式供水，当用水点处水压大于0.2 MPa时应采取减压措施，并应满足用水点工作压力的要求。

车辆基地改造含室外绿化用水时，应预留供水阀门井及高效节水灌溉设施接口。

末端管网改造应进行整体水力计算复核。

污水处理站、含油废处理站的改造应满足GB/T 31962、GB/T 18920、DB11 307的出水水质相关要求，原有土建水池当与主体建筑结构未完全脱开时，可进行利旧；原有土建水池的建造标准不低于原有标准；水处理站改造时应设置事故排放设施。

在既有建筑群中新增建筑单体，不应降低既有系统的功能；新增的室外区域应执行GB 50014的相关要求。

改建区域既有管线接纳能力不能满足改建区域雨水排入要求时，应增设蓄水池或其他海绵措施。

雨水排水设计应符合GB 50014、DB 11/685 的相关要求。

临时敷设的管线应执行6.4.3.2节有关临时管路的相关要求。

为不间断运营，当环境温度低于5 ℃时，应对室外明装的给水、消防、压力排水管的临时管线采取防冻措施；当温差变化较大时，应设置伸缩补偿装置。

动力照明系统

改造工程范围内拆除的非改造设施设备及管线应原样恢复，并做好防火封堵。

废弃电缆宜从既有桥架中抽出，条件困难无法抽出时应在电缆首末端做好封堵措施。

电缆需要续接可采用电缆续接箱方式，电缆续接箱应安装于便于检修的场所，防护等级应满足环境要求。

控制中心

改造工程设备用房标准和工艺要求宜满足GB 50174、GB 50157的相关要求。

建筑平面和空间布局的改造应满足工艺需求，建筑防火设计应符合GB 50016的相关要求。

室内装修改造宜与用房用途相适应，装修材料应满足GB 50174、GB 50222、GB 50325的相关要求。

楼层或房间功能调整引起荷载变化、局部增加或减少结构构件、楼板或墙体开洞等情况应进行结构鉴定，既有结构的改造和加固应满足GB 55021的相关要求。

新增线缆宜敷设在既有桥架或托架内，在既有电缆桥架或托架不满足荷载和占空率要求时，应新增电缆桥架或托架。

大屏幕显示系统内容与调度台各种设施设备的布置，宜结合网络化运营、协调调度、应急救援指挥需求和信息化、智慧、绿色等新技术要求进行优化整合。

宜结合其他设备系统改造情况，升级、开发配套的线网级、线路级信息系统。

防灾

消防

建筑防火

对于不改变使用功能、不增加建筑面积的既有建筑改造工程，其消防安全水平不应低于原建设时的消防标准。

涉及建筑消防分类改变的既有建筑改造工程，应符合GB 50016、GB 51298的相关要求。

整体以及局部区域使用功能改变的既有建筑改造工程，其改造范围内的建筑防火设计应符合GB 50016、GB 51298的相关要求。

在既有建筑扩建改造工程中，扩建部分与既有建筑之间宜采取防火分隔措施，以确保既有建筑的消防安全水平不受降低，且扩建部分应符合GB 50016、GB 51298的相关要求。

未改动部分以及不改变既有工程防火分区的改造工程，防火分隔措施可维持原状；若改变了既有工程的防火分区，防火分隔措施应结合变化范围内防火性能的论证结果进行确定。

车站既有风亭改造工程应符合GB 51298的相关要求；当改造工程未改变既有风亭的位置和风口方向时，改造后的风亭与既有地面附属设施的最小水平距离可维持现状不变。

当既有地下车站的出入口、风亭、电梯、消防专用通道的出入口、地上车站、地上区间及其敞口段（含车辆基地出入线）、区间风井及风亭等与周围既有建筑物之间的防火间距不满足GB 50016的相关要求时，改造工程临近既有建筑物一侧的隔墙应设置为防火墙，耐火极限不低于3 h。

改造工程中与车站站厅公共区同层布置的商业等非城市轨道交通功能场所，可通过设置防火隔间与城市轨道交通工程连通，且该防火隔间应满足GB 50016的相关要求。

改造地上车站、场段建筑时，建筑周围应设置环形消防车道。在困难条件下，可沿建筑的一个长边设置消防车道；若改造工程未影响既有消防车道车辆通行时，可维持既有消防车道现状不变。

车站安全疏散时间可按照原建设标准进行核算，若核算结果不满足疏散要求，应按照实际需求增设楼梯或扶梯。

改造工程中站厅既有的两个最小水平距离小于20 m的相邻安全出口，可视为改造后的站厅两个有效安全出口。

对于长度超过100 m的车站通道改造时，如增设安全出口确实存在困难，应在通道内设置挡烟垂壁以控制烟气蔓延；同时还应通过增设火灾自动报警系统或加大排烟送风系统强度或增加自动喷水灭火系统等有效措施来提高通道内防灾能力。

新增建筑构件的燃烧性能和耐火极限以及装修材料的燃烧性能，应满足GB 50016的相关要求；对于保留的建筑构件和装修材料，可维持现状不变。

建筑外墙上新增或更换有耐火完整性要求的外门、窗应符合GB 50016的相关要求；其他既有外门、窗可维持现状不变。

外墙保温改造材料应符合GB 50016的燃烧性能要求；当外立面改造不涉及外墙保温改造时，既有外墙保温材料可维持现状。

消防给水和灭火设施

改扩建车站或车辆基地利用原有消防水池时，可执行原有消防技术标准校核有效水深；消防水池宜设置就地水位显示装置，并在车站综合控制室、消防控制室等地点设置显示消防水池水位的装置。

对于既有消防泵房改造，消防水泵从市政管网直接抽水且吸水管上设有倒流防止器时，出水管上可不设置倒流防止器。

对于单水源车站消防泵房改造，原有消防供水单元可保持不变。

车站改造或新增出入口、通道、风道、风亭，需改造末端消防管网时，宜按现行消防技术标准设置压力开关、流量开关等自动启泵功能，未设置自动启泵控制装置的系统，原消火栓箱内的消防水泵启泵按钮应保留；新增消防设施、消火栓充实水柱等应满足现行规范的要求，并校核既有消防泵组的流量与扬程。下列内容可执行原有消防技术标准：

- 消火栓栓口动压；

- b)  地下出入口室外消火栓设置要求；

- c)  室外消防流量的要求。

车辆基地新建联合车库、运用库、列检库、停车库、物资总库、综合楼等重要单体时，新建部分应按照现行消防技术标准设置消火栓系统与自动喷水灭火系统；新建单体为门卫、锅炉房等功能单一的非重要单体时，新建消防管网应满足现行消防标准，对既有消防系统消防流量、充实水柱进行校核，满足GB 50974的相关要求时，新建消防管网可接入既有消防系统。

车辆基地扩建室外消防管道时应满足现行消防技术标准，室外消防管网应成环，且接入单体内的消防引入管应为两根，改造范围外的消防泵房应执行GB 50974的相关要求，实现自动启动消防水泵功能。

对于控制中心局部改造或备用中心升级为B级以上的改造，改造部分的消火栓系统与喷淋系统在接入既有消防泵房与消防系统时，新建部分应满足现行消防技术标准，非改造范围的原有消防系统在满足改造范围内流量、扬程等基本需求的情况下，可维持既有消防系统。

对自动喷水灭火系统进行管网改造时，改造范围内的管网及阀门阀件应满足现行消防技术标准，接入的非改造范围的原有消防系统在满足改造范围内流量、扬程等基本需求的情况下，可维持既有消防系统。

气体灭火系统局部改造时，改造部分宜与既有系统保持独立，并应满足现行消防技术标准。

临时敷设的管线应执行本文6.13节与6.22.5节有关临时管路的相关要求。

防烟、排烟与事故通风

任何改造工程不应降低既有建筑物的防烟、排烟和事故通风的消防安全水平。

对于提升安全水平类改造，防烟、排烟与事故通风系统的改造设计应根据改造范围、改造目的、现状条件等因素制定；其他改造工程引起的改造设计，不应降低原系统的设计标准。

防烟、排烟与事故通风系统的现状调查分析应包括土建、装修、系统、设备、管路及附件、电气系统、控制系统及运行方式等。

改造设计应优先对既有的防烟排烟和事故通风系统的设备、管路进行充分合理的利用。

新建、扩建区域宜按现行规范独立设置防排烟系统；当接入既有防排烟系统时，不应低于原系统的设计标准。

当防火分区、防烟分区发生变化时，宜局部改造既有排烟系统，且不应低于原设计标准。

新增加压送风机宜设置在专用机房内，当不具备条件时，设置于室内的加压送风机应采用耐火极限不低于2 h的防火板包覆。

新增排烟风机宜设置于专用排烟机房内，当不具备条件时，设置于室内的排烟风机应采用耐火极限不低于2 h的防火板包覆。

当既有建筑封闭楼梯间未设置防烟系统时，提升安全水平类改造工程宜对其增设防烟系统。

当既有建筑采用自然补风且增设机械补风系统困难时，自然补风系统可不受补风通路空气总阻力50Pa的限制，但应采取技术措施保证补风量。

防烟、排烟和事故通风系统宜选用金属风道，当现场实施困难时可以利用既有土建风道。

改造范围内的新增排烟风机、防排烟管道的耐火性能应符合 GB 51251的相关要求，并应按照GB 55002的相关要求进行抗震设防。

防灾用电与疏散照明

改造区域内的消防电源负荷等级及其配电系统、新增及更换的消防用电设备及配电设施的选型及安装、消防与非消防电线电缆选型及敷设应满足GB 55024、GB 55037、GB 50157、GB 51348的相关要求。

因改造增加疏散口导致疏散路径发生变化时，应根据建筑专业确定的疏散路径，调整疏散指示标志灯的设置方向。

车站及区间电气火灾监控系统应满足如下要求：

- 当车站或区间的变电所整体改造、0.4 kV低压柜整体更换、原有线路新增车站或区间变电所时，应在变电所0.4 kV低压柜出线处设置电气火灾监控探测器，电气火灾监控系统的控制器应设置在车站综合控制室内，应满足GB 50116、GB 51348的相关要求；

- 变电所0.4kV低压柜仅局部改造、更换，可维持原设计。

车辆段及控制中心电气火灾监控系统应满足如下要求：

- 车辆段及控制中心变电所整体改造、0.4 kV低压柜整体更换时，宜在变电所0.4 kV低压柜出线处设置电气火灾监控探测器，电气火灾监控系统的监控器应设置在有人值班的场所，应满足GB 50116、GB 51348的相关要求；

- 车辆段新增单体建筑物或改造单体建筑物对其进线配电柜进行更换时，宜在进线柜馈线回路处设置电气火灾监控探测器，电气火灾监控系统的监控器应设置在车辆段消防控制室或有人值班的场所；

- 车辆段新增或改造小单体建筑物的进线箱（柜），可在进线设置独立式电气火灾探测器。当采用独立式电气火灾监控设备的监控点数不超过8个时，可自行组成系统，也可采用编码模块接入火灾自动报警系统；报警点位号在火灾自动报警器上显示应区别于火灾探测器的编号；

- 车辆段单体建筑物低压配电系统局部改造时，可维持原设计。

车站及区间消防设备电源监控系统应满足如下要求：

- 当车站或区间单体整体改造、原有线路新增车站时，应设置消防设备电源监控系统；

- 局部改造（新增出入口、新增换乘通道、局部公共区或设备用房改造）时，新增加或更换的消防设备配电箱可与原系统方案一致。

车辆段及控制中心消防设备电源监控系统应满足如下要求：

- 车辆段新增单体有消防设备配电箱时，应设置消防设备电源监控系统，消防设备电源监控器设置在车辆段消防控制室或有人值班的场所；

- 车辆段单体或控制中心局部改造时，新增加或更换的消防设备配电箱可与原系统方案一致。

车站及区间消防应急照明和疏散指示系统应满足如下要求：

- 当既有车站或区间整体改造、原有线路新增车站时，应设置集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应满足GB 55024、GB 55037、GB 51309、GB 17945的相关要求，应急照明控制器设置在车站综合控制室内；

- 车站新增出入口、换乘通道、跨线联络线、独立面积且为独立防火分区时应急照明和疏散标志灯具应符合GB 55024、GB 17945的相关要求，根据火灾自动报警系统方案，确定应急照明和疏散指示系统方案；

- 局部公共区、设备用房、出入口或风道等改造涉及到消防应急照明和疏散指示系统改造内容时，改造区域内的应急照明和疏散标志灯具应符合GB 55024、GB 17945的相关要求，消防应急照明和疏散指示系统可与原系统方案一致；

- 局部改造需要对既有EPS的更换时，可与原系统方案一致。全线进行EPS更换改造时，应满足GB 50157、GB 51348的相关要求。

车辆段及控制中心消防应急照明和疏散指示系统应满足如下要求：

- 车辆段新增单体建筑物或整体改造单体建筑物时，应满足GB 55024、GB 55037、GB 51309、GB 17945的相关要求，根据火灾自动报警系统方案，确定应急照明和疏散指示系统方案；

- 车辆段单体及控制中心内局部改造或局部扩建且涉及到消防应急照明和疏散指示系统改造内容时，改造区域内的应急照明和疏散标志灯具应符合GB 55024、GB 17945的相关要求，消防应急照明和疏散指示系统可与原系统方案一致。

人防

一般要求

工程改造前，应根据改造需求和目标对涉及的工程范围或部位进行现场踏勘、检查评定和检测鉴定，对人防相关的功能和性能予以评估分析，并出具相应的评估报告。

人防工程改造时，应满足原有防护单元的设防标准、防护功能和规范要求，不应降低原有设防标准和防护功能。当改变原有防护单元的设防标准和防护功能时，应经北京市人民防空主管部门批准后实施。

改动人防工程主体和防护设备的应按不低于原工程设防标准进行恢复。

设备管线穿越既有人防围护结构和临空墙、防护密闭墙、密闭墙的，应尽可能利用原有预留套管，确需新增穿墙管线的，应采用可靠的防护密闭措施，满足防护密闭要求。

人防建筑

人防工程改造时，防护单元的划分应满足战时防护功能要求和相关规范要求。

未改变战时使用功能的划入同一个防护单元，改变战时使用功能的应划分为不同的防护单元，按照不同的设防功能、等级和标准进行设计。

工程改造时破坏原有战时主次要人员出入口，应按整个防护单元战时人员出入口的标准还建口部，并保证满足改造后战时的防护和疏散宽度。

已设置预留连通口的既有线改造工程，新建的连通道宜利用预留连通口，并设置满足工程防护密闭要求的防护措施。

人防结构

既有线人防工程结构的改造设计应与实际施工方法紧密结合，釆取有效措施保证新増构件和部件与原结构的连接可靠和粘结牢固，确保防护密闭性能不低于原有工程，避免对未加固的结构、构件和地基基础造成不利的影响。

既有线人防工程结构改造后的设计年限，当为局部加固时宜按原有人防工程剩余年限确定。

既有线人防工程改建后，除应满足承载力外，对于围护结构和临空墙、防护密闭墙、密闭墙等还应满足密闭性和防早期核辐射要求。

人防设备

既有线改造工程人防通风系统宜利用既有设备、管线和孔洞，若与平时通风系统共用管道，应在接口处设置转换阀门。

既有线改造工程的人防给排水系统宜充分利用既有设备、管线和孔洞，并与工程内部平时给排水系统相互协调。

战时配电系统应与平时配电系统平战结合，利用平时的部分正常照明转化为战时正常照明，利用地铁车站内平时蓄电池组作为战时应急电源，保证战时应急照明、通信报警等用电负荷。

对于破坏、变形、锈蚀严重的人防防护设备应按不低于原设防标准进行更换。

防洪涝

防淹设防水位标高应依据防洪涝专项研究确定。

当既有线设施位于水系影响范围内，且周边水系防护标准低于城市轨道交通设防要求时，应考虑城市轨道交通车站的洪水影响。

地下车站出入口、消防专用出入口和无障碍电梯的口部标高与室外地面的高差不应小于0.3m，并同时满足防洪涝专项研究确定的防淹设防水位要求，当无法满足时，应设防淹挡板或其他防淹阻水设备，高度不低于防淹设防水位。

风亭风口下沿、敞口风亭挡墙上沿不应低于防淹设防水位，且距地面最低高度不应小于1m。

防淹阻水设备应能快速展开使用，分离式防淹挡板应就近设专用存放位置。

防淹闸槽宜固定安装，在影响人员通行的部位宜设置快装设施。

地下车站出入口、消防专用出入口、无障碍电梯、风亭、风井的防淹设防水位以下的外露围护结构，应具备抵抗水压及水流冲击能力；当无法满足时，应进行加固改造或设置临时防淹阻水装置的快装条件。

敞口地下车站出入口，口部标高与接驳地块的高差不小于0.4 m，并同时满足防洪涝专项研究确定的防淹设防水位要求，当无法满足时，应进行加高改造或增设防淹阻水装置。

位于下沉广场的城市轨道交通出入口、消防专用出入口、风口部位，宜增设快速防淹封闭的条件，且风口下沿距下沉广场地面最低高度不应低于2 m，当无法满足时，应设防淹挡板或其他防淹阻水装置。

地下车站出入口接入相邻建筑下沉广场或地下室时，应在接口处设防淹阻水装置，阻水高度应结合相邻建筑防洪涝能力计算确定，相邻建筑的防洪涝标准不应低于城市轨道交通标准。

地面线入地点U型槽侧墙上沿与周边地面的高差不应低于1 m，且满足防淹设防水位要求，墙体应具备抵抗水压及水流冲击能力；当无法满足时，应进行加高改造或设置防淹阻水装置。

当车辆基地标高低于防淹设防水位时，场地周边应设置挡水墙；挡水墙高度应满足防淹设防要求，且与外侧地面的高差不小于0.5 m。

当车辆基地标高低于防淹设防水位时，出入线U型槽应设置全封闭阻水设备，同时侧墙上沿与周边地面的高差不应低于1 m，U型槽的地面开口部位应设置阻水设施的快装条件，且阻水设施高度与场坪标高差不低于1 m。

车辆基地出入口应高于外部道路标高且不低于防淹设防水位，当无法满足时，应增设临时阻水装置。

防洪涝的排水设备的压力排水管道上应增设快速接口及相关阀门，预留抢险条件。

环保

噪声控制标准

城市轨道交通既有线改扩建时的内部噪声应符合下列要求：

- 列车内部的噪声限值符合GB l4892的相关要求；

- 车站站台噪声符合GB/T 14227的相关要求；

- 通风与空调系统设备运转传至站厅、站台的噪声不超过70 dB(A)，传至各管理用房的噪声不应超过60 dB(A)，通风与空调机房内的噪声不应超过90 dB(A)；

- 站台屏蔽门噪声峰值不超过70 dB(A)。

城市轨道交通既有线的对外噪声应符合下列要求：

- 列车运行引起的噪声应符合相应噪声排放标准的要求，风亭、冷却塔、车辆综合基地、停车场等的厂界噪声符合GB 12348的相关要求；

当无噪声排放标准且噪声超标原因主要由列车及设备运行引起时，采取声源及传播途径降噪措施，控制列车及设备引起的环境噪声增量；

- 新购置的车辆噪声符合GB/T 7928的相关要求。

噪声治理措施

城市轨道交通既有线噪声防护主要针对列车运行噪声及风机、冷却塔噪声，并应采取控制距离、隔声及消声等噪声控制措施；噪声治理工程设计时，为保证采取降噪措施的效果，宜增加适当的设计裕量。

设置声屏障的区段，桥梁两侧混凝土挡板或U型槽内侧宜进行吸声设计；设疏散平台的宜采取吸声、隔声设计；设置全封闭声屏障的区段，声源附近的反射面应作吸声处理。

声屏障降噪设计应符合下列要求：

- 声屏障的结构型式应根据设计降噪目标值、敏感建筑物层高、施工实施条件等因素综合确定；

- 声屏障宜采用吸声隔声屏体，且吸声侧应朝向声源；

- 声屏障应采用单列车轮轨噪声贡献量在标准测点的插入损失（IL）进行设计评价，测量时可采用自然声源或人工标准声源；

- 声屏障声学设计符合HJ/T 90、DB 11/T 1034.2的相关要求；

- 声屏障结构设计符合GB/T 51335的相关要求；

- 声屏障橡胶件的性能符合GB/T 30649的相关要求；

- 声屏障设计阶段要充分考虑后期运营维护需求，宜采用防松脱、便于巡视维护等构件。

改扩建的风亭、冷却塔消声设计应符合下列要求：

- 风亭、冷却塔的选型应符合JB/T 8690、GB/T 7190对噪声的相关要求；

- 当风亭噪声不能满足环境噪声限值标准时，应采取风道内设置消声器或加长消声器等措施；

- 当冷却塔噪声不能满足环境噪声限值标准时，应采取消声、隔声等综合降噪措施。

节能

建筑节能

在满足功能前提下，车站建筑改造设计应控制车站规模和层数。

降压变电所、通风空调机房等设备用房应设置在靠近车站负荷中心的位置。

地上车站建筑节能改造设计应符合下列要求：

- 公共区和管理用房充分利用天然采光和自然通风，设备用房宜利用自然通风；当确有空调或供暖需求时，站台公共区宜局部设置空调或供暖候车室；

- 当设置空调或供暖系统时，公共区的围护结构热工设计应符合GB 50189、DB 11/ 687的相关规定；当未设置空调或供暖系统时，公共区的外窗遮阳设施、屋面透光面积比、屋面传热系数宜符合GB 50189、DB 11/ 687的相关要求；

- 设备管理用房的围护结构热工设计应符合GB 50189、DB 11/ 687的相关要求；当变电所和通信机房与外围护结构相邻时，对应部分的围护结构热工性能宜根据全年动态能耗分析情况确定最优值。

控制中心和车辆基地内的办公楼、培训中心、公寓、食堂等公共建筑设计应符合GB 50189、DB 11/ 687的相关要求；车辆基地内的厂房和仓库等工业建筑设计应符合GB 51245的相关要求。

设备节能

新购或改造车辆时的节能设计应符合下列要求：

- 车辆选型应与城市轨道交通客运量需求相匹配；

- 采用不锈钢或铝合金等轻量化车体材料；

- 车辆制动优先发挥电力再生制动的作用，实现电能再利用；

- 车辆空调器、照明光源及灯具采用节能型产品；车辆照明宜结合车辆所处位置的天然采光状况进行控制。

变电所节能设计应符合下列要求：

- 牵引变压器应符合GB/T 35553、JB/T 10693的相关要求；

- 牵引变电所的两套牵引整流机组应并列运行，并应构成等效24脉波整流；

- 配电变压器应选择节能型的成熟产品，应符合GB 20052、GB/T 35553的相关要求；

- 再生制动吸收装置应选择能效高和吸收能量效率高的成熟产品，并应符合GB/T 36287的相关要求。

动力照明用电设备宜就地无功补偿；低压配电系统宜在变电所设置有源滤波装置。

除专用消防设备外，动力用电设备宜采用变频调压调速等节能控制技术。

照明系统节能设计应符合下列要求：

- 可设置导光管日光照明系统作为室内照明的补充；

- 车辆基地道路等户外照明宜采用太阳能照明；

- 照明功率密度及其他照明节能设计应符合GB/T 16275的相关要求。

通风与空调系统设计宜根据气象条件、负荷分布特征及设备配置等因素进行运行能耗分析，并宜选择能耗较低的系统方案。

地下线路宜利用列车活塞效应实现对隧道和车站公共区的自然通风与换气。

地下线路宜利用列车运行散热量维持冬季内部空气温度满足要求。

地下车站公共区通风与空调系统应具备新风、送风及回排风的变风量运行条件。

当非空调季节较长时，用于通风功能的车站公共区空调机组宜采取气流旁通表冷器的措施。

风机、水泵、冷水机组的设备能效等级不应低于2级或节能评价值，多联式空调（热泵）机组的设备能效等级应符合GB/T 51357的相关要求。

通风与空调系统节能控制应符合下列要求：

- 应根据车站内外环境参数实时监测和通风空调负荷预测进行通风与空调系统节能控制；

- 应以提高制冷系统能效比作为控制目标，并应利于长期监测积累数据对冷水机组、冷水泵、冷却泵、冷却塔进行主动寻优联动控制；

- 应实现通风与空调系统的变风量与变水量运行，并应具备风系统和水系统的协调耦合控制功能。

自动扶梯与电梯设计应符合下列要求：

- 设备配置数量应与土建条件和服务水平相匹配；

- 设备能效指标应符合GB/T 35553的相关要求。

自动售检票、综合监控等自动化系统的服务器、工作站、交换机、电源模块及终端应选择低功耗、高效率产品。

给水系统设计宜利用市政水压供水。

能源管理

能源管理系统应对城市轨道交通线路的电能、水、燃气、热力能耗及电能质量进行集中、全面、实时在线监测。

能源管理系统应能对各类能耗数据进行分类、分项、分区域统计，并应对各类能耗数据在不同时间段的最大值、最小值、平均值及能耗指标等进行统计。

能源管理系统应能根据统计的能耗数据、能耗指标等信息，进行能源的质量、负荷、需量、能效、平衡、同比、环比、节能潜力等分析。

能源管理系统宜采用中心、车站两级管理及中心、车站、现场三级监视架构，主干网宜采用通信传输系统提供的专用通道组建。

计量表计应符合GB 17167 的相关要求，并应具有数据采集与传输、远程管理和维护功能。

改造施工要求

一般要求

改造工程施工前应对现场进行详细踏勘，根据施工区域、施工时段、空间限制情况、设施设备状况确定施工组织流程，并对重大或技术复杂工程的方案进行论证。

改造工程施工应进行设计、勘察、检测等技术交底，制定施工组织方案、安全防护方案及应急预案，在改造施工时不应影响已投入系统的正常运行。

不停运改造工程应制定运营组织方案、安全防护方案以及应急预案，施工前应采取防护措施、设置防护设施等工作。

因改造工程施工影响出现的必须中断列车运行，或需要缩短运营时间，或需要封闭车站、通道、出入口时，应提前进行专题论证。

施工组织设计应包含施工方案与技术措施、质量管理体系与保证措施、安全文明施工保障措施、工程进度计划与保证措施、项目组织机构设置及其职责、劳动力配置计划及管理及施工接口管理方案。

施工组织及技术方案应在保证运营安全的前提下，遵循施工与运营兼顾的原则，优化设计方案和运营组织，采取必要的工程措施或过渡方案，保证各项建设目标的实现。

当改造施工区域占用既有候乘或走行区域时，车站内应作好乘客引导，高峰期间站台宜设置引导人员，应通过乘客信息系统或广播系统提前预告列车信息和候车区域。

临时施工围挡在运营时段应避免占用盲道设施或影响其使用，如无法避免，应对盲道设施进行改移，确保施工期间不会影响盲道设施的使用。

对影响正常运营的改造作业，宜选择夜间停运窗口期进行，最大限度减小对运营的影响；改造作业点位于出入口、风亭、场段等不与乘客直接接触或不涉及行车安全的区域，经专项评估后可全天施工。

改造过程中应根据实施影响对既有结构、轨道及设施设备进行动态监测。

改造过程中如涉及建筑结构内沟槽孔洞及地板载荷安装工作，应对既有建筑结构内既有管线进行详细勘测，施工过程中施工人员应做好安全防护措施。

改造过程中新设备安装、新线缆敷设应考虑既有设备、线缆的拆除的要求；改造过程中应做好相关设施设备与管线的安全防护，设施设备拆除时应进行保护性拆除，并将废旧管线、设备等一并拆除；改造工程范围内拆除的非改造设施设备及管线应恢复原貌及功能，能利旧的设备及管线宜利旧，经评估不能利旧时，按本标准相关条款更换，做好防火封堵，并应考虑不影响正常运营的措施；施工作业完成后，应彻底清扫施工现场，并恢复原状。

临时架设的管道固定安装应牢固，对于临时架设的管路可按临时工程考虑。

设备系统过渡倒切方案应满足新旧系统间的切换要求；单个施工窗口期内无法完成的改造工程，应在窗口期内完成设施设备倒切工作；新旧系统倒切不成功时，应将系统回退并恢复至初始状态；过渡设备宜轻量化、可移动，设备安装空间应预留旧设备拆除的运输通道；新旧设备完成倒切后，应对既有机房空间进行统筹规划，满足设备运输、检修空间以及GB 50174的相关要求。

线路条件发生变化时，应进行线路复核；根据最新线路参数，修改信号系统软件，并进行动车验证；如正常运行速度高于轧道车速度，应采用阶梯提速措施恢复正常运营。

改造过程实施中，造成设备系统功能暂时缺失，应采取临时措施、应急预案、工筹组织、客运组织等方式最大限度地减少改造对运营带来的风险。

设备系统改造期间既有设备的备品备件应满足应急使用。

施工准备

对乘客出行有影响的工程，施工前，应在改造作业区域所在车站的出入口、通道、楼梯口、站台结构柱上方悬挂醒目的告示、安全警示及乘客提醒标语。

针对改造工程可能发生的安全运营事故，应制定相应的应急预案，并按照AQ/T 9007与AQ/T 9009的相关要求开展应急演练和评估。

大型专用施工设备应根据既有线情况在进场前应进行适应性评价，提出施工设备进场实施方案。

施工作业

设施设备拆除

对影响施工的管线、设备应进行改迁，对需废弃的管线与设施设备应进行拆除。

土建设施拆除应满足JGJ 147的相关要求，对要拆除的土建设施应进行临时支撑或加固。

拆除作业时先拆除非承重部位，后拆除承重部位；拆除混凝土或墙体等结构构件时宜采用静力拆除法。

影响运营的设施设备应在非运营时段拆除，且在一个施工周期内完成。

涉及到公共区吊顶拆除施工的，宜当天拆除，当天恢复；当天无法恢复的，应对四周龙骨与不稳定设施设备进行加固，防止列车进出站时灰尘、吊顶板及其他设施设备掉落。

对于新旧设备倒切改造，应在新设备或系统完成调试验收后，并且新旧设备系统必须有一段时间的过渡期，再对旧设备或系统进行拆除。

土建设施施工

主体土建设施施工时，新设施结构应与既有设施结构直接连接，不应通过围护结构与既有结构连接。

既有设施结构没有预留连接时，可采用植筋或凿出钢筋连接。

当结构加固需搭设模板、支架和支撑时，应根据结构的种类，分别满足GB 50204、GB 50205和GB 50203的相关要求。

结构加固使用材料应满足GB 50367的相关要求。

改造部分的装修风格应与原装修风格保持一致。

设备系统安装

对于新旧设备结合的情况，应充分考虑倒切措施，宜设置临时倒切柜，新设备或系统完成调试验收前不应正式倒切。

新旧设备的倒切以及系统设备调试，应在非运营时段进行。

对于新设室内的各专业系统改造车站，应先进行室内模拟试验，待模拟试验完成后，再进行室内、外设备联调或新旧设备倒切试验。

信号系统正式升级前，应进行系统预升级试验，预升级试验完成后，应在当日运营前退回原软件，同时对既有系统进行验证。

通风空调设施设备及管线改造宜在非运营时段实施，单个设备的大修或更换应在不影响运营情况下完成，尽量缩短影响车站和区间消防系统工时。

通风空调水系统的改造，应在非空调季节进行。

车站公共区通风与空调系统改造不能同时施工，应待其中一套改造完成并投入使用后，再进行另一套系统的改造。

车站设备区通风与空调系统改造时，应增加相应的临时通风措施或控温措施，确保设备房及人员用房的温湿度效果。

管道倒接前应先进行排水，待管道排空后进行新旧管倒接，倒接时应采取溢水防护措施，并配置应急抢险物资与临时排水设备，对可能造成破坏的设备应进行防水覆盖。

不停运改造增设、改移及升级自动售检票终端设备时，宜结合客流情况和站务运营组织要求配置移动终端设备并增加引导服务人员，且售检票业务不应停止服务。

加装站台屏蔽门系统施工时，应采取增加临时标识、临时门槛或临时渡板等措施，以减少对乘客的影响。

信号与站台屏蔽门及车辆之间的调试应在非运营时段进行，每次调试完成后，应恢复到既有运行状态。

安装区间轨旁设备，应遵守限界施工图的要求，防止设备超出界限对车辆、系统设备等造成损坏。

施工防护

施工作业区域影响车站正常运营的改造工程，应对作业区域设立施工围挡。施工围挡应在线路停运后围闭，围挡设置应符合JGJ/T 188与JGJ 59的相关要求。

车站给水管道、消防水管道改造前，应对周围带电设备进行防护，制定专项施工方案。

设备与材料搬运时，应对搬运通道中的步行梯边缘、台阶、墙面、柱子进行防护，既有装修遭破坏时，应立即进行修复。

在站台板下施工时，应在检修口四周布置警戒带进行防护。

涉及车站公共区地面打孔作业且当日无法恢复的改造工程，应对孔洞进行防护，防护宜采用螺纹钢板，且边沿与地面高差不高于3 mm。

设备安装过渡期应对新安装设备和既有运行设备采取防护措施；新安装完成的设备，应采用防火布进行防护，并设警告牌；在施工完成前应对设备表面和内部进行清理，保持设备的干燥与清洁。

改造后评价

一般要求

应对改造项目的实际效果和效益进行后评价，并将后评价结果与项目决策时确定的目标进行对比分析，编写改造后评价报告。

后评价工作宜结合改造项目的实施情况，在投入运营满一年后，由产权单位根据项目规模开展自评价、第三方后评价工作，其中第三方评价应基于建设单位自评价结果基础上开展。

第三方后评价工作完成后，评价实施单位应及时出具评价报告，评价报告应包括评价工作基本情况、评价结果、存在的主要问题和改进建议等内容。

后评价可采用现场勘察、计算复核、仿真分析、前后对比等单个多个方式相结合的方法。

评价内容

效果评价

改造项目效果评价应分为更新改造效果评价和优化提升改造效果评价。

更新改造改造效果评价应重点关注预期效果实现情况、设施设备运行状态（含可靠性、可用性、可维修性、安全性等评价）、改造前后对比情况以及运营使用管理单位满意度等。

优化提升改造效果评价应重点关注改造后安全水平、服务水平、运行效率、运营效益等提升效果，评价内容主要包括但不限于以下方面：

- 乘车环境安全性重点评价改造后车站公共区、楼扶梯、候车区、车门等区域防止乘客踩踏、防踏空、防夹人等措施的有效性；

- 客运组织安全性重点评价改造后线路运输能力、满载率、车站侧站台和换乘路径瓶颈部位最大饱和度、站内最大滞留乘客数量和滞留时间、限流车站数量和最长限流时间、安检通过能力等方面的改善情况；

- 设施运营安全性重点评价改造后隧道、桥梁、车站、路基和涵洞、车辆段等设施自身功能与状态的改善情况，以及人防设施的完整性和防护密封性能；

- 防火安全性主要评价乘客紧急疏散时间、防烟和排烟系统的覆盖、消防联动控制系统与其他系统的联动、火灾情况下门禁的解锁功能、防火监控和自动报警以及防火材料的使用等方面；

- 防洪安全性主要评价改造后地下车站出入口处、无障碍电梯、风亭及风井口部标高，与周边建筑或下沉广场连接通道阻水能力，废水泵站和地下线洞口、区间U型槽、车辆基地等地势低洼区域的排水能力；

- 防雨雪安全性主要评价地面线和高架线信号系统、配线道岔及车场线咽喉区道岔应对极端雨雪天气的稳定性和可靠性；

- 设备使用安全性主要评价改造后设备负荷、设备工作防护、设备工作环境以及备用设备的可靠性等方面；

- 设备服务功能提升主要评价改造后设备系统的自身稳定性、与既有及其他系统的兼容性、与运营管理需求和维护要求的适应性、新设备新技术的先进性等方面；

- 车站设施服务品质提升主要评价改造后车站内外服务设施的便捷性和便利性、出行环境的安全性和舒适性、车站与周边枢纽和建筑的无缝衔接等方面；

- 网络运行效率提升主要评价改造后线路的客流分布、线路和站点客流、线路满载率、换乘客流及系数、乘客出行时间、受益受损客流量、客流服务廊道上交通方式构成等方面；

- 运营效益提升主要评价改造后节约的经营成本、设施设备的节能、节材等环保效益，以及网络资源共享效益等方面。

效益评价

改造项目的效益评价包括经济效益评价和社会效益评价。

经济效益评价可包括项目财务评价和国民经济评价，重点对改造后安全性、运行效率、降本增收等方面进行量化评价。

社会效益评价旨在评价项目对提高乘客出行满意度、缓解沿线客运交通供需压力以及促进沿线社会经济发展的促进作用等方面所产生的作用。

评价方法

应建立合理的评价指标体系，对城市轨道交通改造后的项目进行客观、公正、全面和科学的评价。

针对既有线改造项目的特点，应综合考虑各方面的因素，对改造前后的数据进行对比分析，采用不同的评价指标进行加权量化，以进行定量评分，并根据评价结果提出改进措施和建议。

评价程序

评价程序主要包括制定后评价方案、建立评价指标体系、收集和分析评价数据、综合评价和分析、提出评价结论和建议等环节。

制定后评价方案时，应明确评价的目的、范围、对象、内容、标准和方法。

建立评价指标体系时，应选择适用的评价指标，确定各指标的权重和评分标准。

收集和分析评价数据时，应通过问卷调查、现场检测、文献资料等方式获取改造前、后的相关指标及运行或运营数据。

综合评价和分析时，应根据评价指标体系和评价方法，计算改造后的综合评价得分，分析改造的效果和影响因素。

提出评价结论和建议时，应总结改造后的优势和不足，提出改进措施和建议。

- （资料性）

- 前期调查与分析内容

设计实施阶段调查与分析内容宜包括但不限于表A.1中所列的内容。

设计实施阶段调查与分析内容

| 序号 | 调查分析类型 |  | 调查分析内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料收集与调查 | 改造相关的既有工程竣工图 | 线路平纵断面图（含出入线、配线）、线路铺轨图、车站建筑及结构图、车辆段及停车场的竣工图（含线路、路基、道路、排水、管线综合等）、各设备系统车站及区间的竣工图等。 |
|  |  | 技术规格书及计算资料 | 各设备系统的技术规格书、结构使用寿命及运行期维保情况；结构计算资料、岩土工程勘察报告、防水设计资料、工程竣工图、施工验收资料、加固改造情况等；建设项目消防性能化文件、消防验收备案表等。 |
|  |  | 车辆相关资料 | 车辆相关技术参数，车辆功能使用情况、运行故障情况、零部件损耗情况，包括但不限于：车辆数量、采购年限、车辆厂家、车辆寿命期；车辆轮廓线和车辆限界；车辆的基本尺寸及主要技术参数，如车辆编组、动拖比、车辆基本尺寸（长度、宽度、高度、地板面高度、轴距、定距、车钩高度等）、车辆载客量（含定员、超员）、受电方式、车辆自重、最高运行速度、加速度等；车辆的主要部件及系统构成，如车体材料、车体结构、转向架、牵引系统、自动控制系统、列车故障诊断系统、制动系统、车门、乘客信息系统、列车通信系统、疏散门等；车辆运行特性，如牵引、制动、供电电流、再生电流、功率限制、电机效率等；车辆电机额定功率、辅助设备功率、列车运行阻力公式、列车紧急及常用制动延时时间等；车辆是否配置蓄电池牵引功能及可运行距离；是否配置全制动电阻；车辆检修标准等。 |
| 2 | 现场调研及测绘分析 | 既有线路现场调查及测量 | 线路（含正线及车辆基地）的平面（曲线要素、轨道超高、警冲标及道岔坐标等）、纵断面（全线坡长、坡度、轨面标高等），必要时对结构断面进行调查与测绘，包括临近的市政设施、既有轨道、道床、电缆支架、挡土墙、排水沟、路灯等构造物平面及标高等。 |
|  |  | 既有建构筑物现状测绘及调查 | 车站及区间结构坐标及标高、结构外观、结构破损及裂缝、混凝土强度及碳化、钢筋保护层及锈蚀情况、结构渗漏水、实际使用情况等。 |
|  |  | 既有车站及站外广场测绘 | 整体改造工程：车站总图、广场室外管线、平面、立面、剖面、吊顶，平面图上应包括用房及管线名称、标高等； 局部改造工程：改造范围内以及衔接范围内的相关调查内容。 |
|  |  | 核实车站用房情况与竣工图纸的一致性 | 车站内部既有用房的性质、预留预埋现状、设备房间布局、既有结构板受力、设备安装条件、房间内及外部走廊等管线桥架敷设路径等。 |
|  |  | 地上用房节能情况调查或检测 | 既有地上站或车辆基地的设置空调用房非过渡期能耗情况；未设置遮阳的地面站台或建筑，候车舒适度，检测光热环境；未设置空调用房非过渡期热工环境；设置恒温系统的车站，昼夜是否存在结露与过霜；地面车站屋面的运营情况和渗漏点检测等。 |
| 3 | 设备系统调查分析 | 车站设备现状调查分析 | 现状设备信息，包括铭牌内容、设备型号规格、设备使用寿命和备品配件情况；设备维护记录、设备运行状况、电源容量；厂家名称、产品说明、系统容量，有无更新换代、新老产品兼容等问题。 |
|  |  |  | 现场既有系统功能与现行规范要求的差距，核实改造执行现行技术标准的可行性。 |
|  |  |  | 现场核实现状设备安装、管线敷设路由、用房功能及内部设备布置情况是否与施工图及竣工图纸相一致；现场设备、管道及附件是否完好，有无锈蚀；管线及设备安装基础是否完好；现场设备及管线是否具备拆改移设空间；需移设线缆长度，是否距离够长。 |
|  |  |  | 涉及到设备用房有特殊要求的，调查设备安装空间、机房整体环境、机房电磁环境、机房荷载、管线桥架敷设路径、区间管线敷设路径、人防设置预留孔洞、结构预留孔洞位置及尺寸、设备安装位置条件、系统接口等。 |
|  |  |  | 涉及管线敷设路径等进行调整的，调查车站用房内及外廊、区间管线桥架敷设路径、室内设备分线柜内是否有新增设备线缆接线空间、既有设备交换机及前置机的端口剩余情况、既有机柜内剩余安装空间；既有设备主机量是否满足新增设备接入需求等。 |

  - 设计实施阶段调查与分析内容（续）

| 序号 | 调查分析类型 |  | 调查分析内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 涉及管线改造的，核查现场管道支吊架、抗震支吊架、防晃支吊架等相关支吊架外形与功能是否完好；核实保温管线的保温材料；核实电保温系统的电保温箱及整个系统功能是否完好等。 |
|  |  |  | 涉及室外管线改造的，调查室外管孔数量、室外管线敷设路径、室外站前广场及下沉广场等排水设施等。 |
|  |  |  | 系统或设备表现、运行成本和故障等情况。 |
|  |  | 设备系统能力调查核实 | 供电系统包括中压开关、低压400 V开关以及直流开关的电流、变压器的负荷率，继电保护功能完整性，蓄电池放电电流、时间。室内电源容量、低压开关柜或配电箱（柜）回路数量及断路器规格是否满足新增设备用电需求。 |
|  |  |  | 改造消防泵房保留既有的消防水池或高位消防水箱时，调查消防水池高位消防水箱的有效容积是否满足既有规范与图纸要求，如保留原有消防泵组，检测消防泵组的流量、扬程与控制功能。 |
|  |  |  | 改造或新增末端消防管网与消火栓时，调查既有消防泵组的流量与扬程、末端消火栓动压。改造局部生活给排水管网时，调查既有管网的水质水压水量等参数，及设备及管网完好程度。 |
|  |  |  | 当改造方案为接入既有系统时，调查既有系统的现状服务水平、系统容量、系统网络配置方案、系统能力等。 |
|  |  |  | 对于新增出入口、区域改建、局部房间调整等引起的局部性改造，现场调查火灾报警控制器的回路卡配置，改造区域相关回路卡的容量及余量，改造区域内或附近模块箱、I/O控制箱内的模块配置及剩余空间，短路隔离器的设置情况，配电箱容量及余量，电源及接地设置情况等。 |
|  |  | 其他设备系统调查分析 | 涉及对区间线缆进行改造的，调查区间电缆类型、电缆支架及沟槽、区间设备等安装位置及敷设路由、接续及安装操作空间等。 |
|  |  |  | 区间设备位置、牵引网安装方式和敷设位置。 |
|  |  |  | 改造范围内的接口，包括接入设备端口位置、接口专业运行情况、接入软件版本、系统外部接口条件，系统功能实现情况等。 |
|  |  |  | 有接口关系的设备系统能力，包括通风空调能力、是否设置自动灭火等。 |
| 4 | 检测、评估需求分析 | 设备再利用价值检测 | 对改造设备进行专业检测，确定是否可再度利用。 |
|  |  | 结构承重检测 | 对于新增设备引起土建开孔开洞或改变房间用途时，涉及结构承重变化的，对既有结构进行检测、评估等工作。 |
|  |  | 既有设施的安全性功能性与荷载检测 | 改造既有污水处理站含油废水处理站设备时，调查既有土建设施的安全性功能性与荷载，宜委托相关机构出具检测报告。 |
|  |  | 防雷检测 | 改造既有单体建筑设计防雷接地相关改造内容时，调查土壤电阻率、防雷接地系统是否贯通，接地电阻值是否能满足要求，宜委托相关机构出具检测报告。 |
|  |  | 管线支吊架检测评估 | 涉及管线改造的项目，核查现场管道支吊架、抗震支吊架、防晃支吊架等是否满足改造后的现行技术标准，宜委托相关机构出具鉴定评估报告。 |
|  |  | 软件架构和软件稳定性评估 | 改造涉及各系统中心级功能及专业画面修改的，需由各系统专业对软件架构和软件稳定性进行评估和验证后实施。 |

- （资料性）

- 线路限界图

- B.1地铁一号线、二号线、八通线限界图

地铁一号线、二号线、八通线限界图如图B.1所示。

图B.1 地铁一号线、二号线、八通线区间或过站直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界

区间或过站直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界（图B.1）的坐标值，应按表B.1-1~表B.1-3选取。

表B.1-1  车辆轮廓线坐标值（mm）

| 点号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 253 | 795 | 1100 | 1255 | 1315 | 1325 | 1400 | 1400 | 1325 |
| Y | 3510 | 3510 | 3480 | 3400 | 3315 | 3245 | 3200 | 1860 | 1175 | 1075 |
| 点号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| X | 1300 | 1300 | 1277 | 1277 | 1277 | 1473 | 1473 | 1220 | 1160 | 1140 |
| Y | 926 | 600 | 600 | 350 | 210 | 185 | 105 | 105 | 105 | 125 |
| 点号 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |
| X | 1000 | 1000 | 818 | 818 | 717.5 | 717.5 | 676.5 | 676.5 |  |  |
| Y | 125 | 80 | 80 | 0 | 0 | -25 | -25 | 80 |  |  |

表B.1-2  车辆限界坐标值（mm）

| 点号 | 0’ | 1’ | 2’ | 3’ | 4’ | 5’ | 6’ | 7’ | 8’ | 9’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 360 | 902 | 1207 | 1431 | 1489 | 1498 | 1524 | 1498 | 1391 |
| Y | 3577 | 3577 | 3547 | 3467 | 3314 | 3243 | 3102 | 1761 | 1076 | 978 |
| 点号 | 10’ | 11’ | 12’ | 13’ | 14’ | 15’ | 16’ | 17’ | 18’ | 19’ |
| X | 1387 | 1357 | 1334 | 1311 | 1316 | 1512 | 1512 | 1259 | 1199 | 1174 |
| Y | 829 | 473 | 473 | 307 | 233 | 208 | 77 | 77 | 77 | 45 |
| 点号 | 20’ | 21’ | 22’ | 23’ | 24’ | 25’ | 26’ | 27’ | 15’1 | 15’2 |
| X | 1034 | 1027 | 845 | 845 | 717.5 | 717.5 | 649.5 | 649.5 | 1455 | 1486 |
| Y | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | -45 | -45 | 40 | 271 | 258 |
| 点号 | 15’3 | 16’1 | 16’2 | a |  |  |  |  |  |  |
| X | 1517 | 1518 | 1515 | 1364.5 |  |  |  |  |  |  |
| Y | 211 | 140 | 125 | 140 |  |  |  |  |  |  |

表B.1-3  设备限界坐标值（mm）

| 点号 | 0’’ | 1’’ | 2’’ | 3’’ | 4’’ | 5’’ | 6’’ | 7’’ | 8’’ | 9’’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 917 | 1218 | 1406 | 1560 | 1615 | 1623 | 1638 | 1607 | 1545 |
| Y | 3653 | 3653 | 3578 | 3479 | 3335 | 3284 | 3143 | 1802 | 1117 | 1020 |
| 点号 | 10’’ | 11’’ | 12’’ | 13’’ | 14’’ | 15’’ | 16’’ | 17’’ | 18’’ | a |
| X | 1545 | 1660 | 1660 | 935 | 935 | 717.5 | 717.5 | 627.5 | 627.5 | 1522 |
| Y | 432 | 432 | 15 | 15 | 0 | 0 | -70 | -70 | 15 | 432 |
| 点号 | b | c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 1568 | 1568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | 432 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- B.2 地铁十三号线限界图

图B.2 地铁十三号线区间或过站直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界

区间或过站直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界（图B.2）的坐标值，应按表B.2-1~表B.2-3选取。

表B.2-1车辆轮廓线坐标值（mm）

| 点号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 253 | 795 | 1058 | 1255 | 1315 | 1325 | 1400 | 1400 | 1325 |
| Y | 3700 | 3700 | 3680 | 3520 | 3340 | 3245 | 3200 | 1860 | 1175 | 1075 |
| 点号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| X | 1300 | 1300 | 1277 | 1277 | 1277 | 1473 | 1473 | 1220 | 1160 | 1140 |
| Y | 926 | 600 | 600 | 350 | 210 | 185 | 105 | 105 | 105 | 125 |
| 点号 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |
| X | 1000 | 1000 | 818 | 818 | 717.5 | 717.5 | 676.5 | 676.5 |  |  |
| Y | 125 | 80 | 80 | 0 | 0 | -25 | -25 | 80 |  |  |

表B.2-2车辆限界坐标值（mm）

| 点号 | 0’ | 1’ | 2’ | 3’ | 4’ | 5’ | 6’ | 7’ | 8’ | 9’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 360 | 902 | 1348 | 1446 | 1489 | 1498 | 1524 | 1416 | 1391 |
| Y | 3767 | 3767 | 3747 | 3431 | 3314 | 3243 | 3102 | 1761 | 1076 | 978 |
| 点号 | 10’ | 11’ | 12’ | 13’ | 14’ | 15’ | 16’ | 17’ | 18’ | 19’ |
| X | 1387 | 1357 | 1334 | 1311 | 1316 | 1512 | 1512 | 1259 | 1199 | 1174 |
| Y | 829 | 473 | 473 | 307 | 233 | 208 | 77 | 77 | 77 | 45 |
| 点号 | 20’ | 21’ | 22’ | 23’ | 24’ | 25’ | 26’ | 27’ | 15’1 | 15’2 |
| X | 1034 | 1027 | 845 | 845 | 717.5 | 717.5 | 649.5 | 649.5 | 1455 | 1486 |
| Y | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | -45 | -45 | 40 | 271 | 258 |
| 点号 | 15’3 | 16’1 | 16’2 | a |  |  |  |  |  |  |
| X | 1517 | 1518 | 1515 | 1364.5 |  |  |  |  |  |  |
| Y | 211 | 140 | 125 | 140 |  |  |  |  |  |  |

表B.2-3设备限界坐标值（mm）

| 点号 | 0’’ | 1’’ | 2’’ | 3’’ | 4’’ | 5’’ | 6’’ | 7’’ | 8’’ | 9’’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 430 | 972 | 1476 | 1560 | 1615 | 1623 | 1638 | 1607 | 1545 |
| Y | 3823 | 3823 | 3808 | 3495 | 3378 | 3284 | 3143 | 1802 | 1117 | 1020 |
| 点号 | 10’’ | 11’’ | 12’’ | 13’’ | 14’’ | 15’’ | 16’’ | 17’’ | 18’’ | a |
| X | 1545 | 1660 | 1660 | 935 | 935 | 717.5 | 717.5 | 627.5 | 627.5 | 1522 |
| Y | 432 | 432 | 15 | 15 | 0 | 0 | -70 | -70 | 15 | 432 |
| 点号 | b | c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 1568 | 1568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | 432 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]  GB/T 19666  阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

[2]  GB/T 26718  城市轨道交通安全防范系统技术要求

[3]  GB 31247  电缆及光缆燃烧性能分级

[4]  GB/T 33668  地铁安全疏散规范

[5]  GB/T 38374  城市轨道交通运营指标体系

[6]  GB/T 38707  城市轨道交通运营技术规范

[7]  GB/T 40484  城市轨道交通消防安全管理

[8]  GB/T 42334.1  城市轨道交通运营安全评估规范 第1部分：地铁和轻轨

[9]  GB/T 51150  城市轨道交通客流预测规范

[10]  JT/T 1218.1  城市轨道交通运营设备维修与更新技术规范 第1部分：总则

[11]  JT/T 1218.2  城市轨道交通运营设备维修与更新技术规范 第2部分：车辆

[12]  JT/T 1218.3  城市轨道交通运营设备维修与更新技术规范 第3部分：信号

[13]  JT/T 1218.4  城市轨道交通运营设备维修与更新技术规范 第4部分：轨道

[14]  JT/T 1218.5  城市轨道交通运营设备维修与更新技术规范 第5部分：通信

[15]  JT/T 1218.6  城市轨道交通运营设备维修与更新技术规范 第6部分：站台门

[16]  JT/T 1456  城市轨道交通运营安全隐患排查规范

[17]  JT/T 1469  城市轨道交通运力负荷评估规范

[18]  RFJ 02  轨道交通工程人民防空设计规范

[19]  DB 11/T 311.1  城市轨道交通工程质量验收标准 第1部分：土建工程

[20]  DB 11/T 311.2  城市轨道交通工程质量验收标准 第2部分：设备安装工程

[21]  DB 11/T 646.1~6  城市轨道交通安全防范系统技术要求

[22]  DB 11/690  城市轨道交通无障碍设施设计规程

[23]  DB 11/T 1164.1~9  城市轨道交通自动售检票系统技术规范

[24]  DB 11/T 1486  轨道交通节能技术规范

[25]  DB 11/T 1684  城市轨道交通乘客信息系统测试规范

[26]  DB 11/T 1882  城市轨道交通车站工程施工质量验收标准

[27]  BJJT 0059—2021  轨道交通既有运营线路设施设备改造技术条件

[28]  交运规〔2024〕9号  交通运输部关于印发《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》的通知

[29]  交办运〔2023〕56号  交通运输部办公厅关于印发《城市轨道交通初期运营前安全评估规范》的通知

[30]  交办运〔2023〕58号  交通运输部办公厅关于印发《城市轨道交通运营期间安全评估规范》的通知

[31]  交办运〔2023〕67号  交通运输部办公厅关于印发《城市轨道交通通信系统运营技术规范（试行）》的通知

[32]  交办运〔2022〕1号  交通运输部办公厅关于印发《城市轨道交通信号系统运营技术规范（试行）》的通知

[33]  交办运〔2022〕27号  交通运输部办公厅关于印发《城市轨道交通自动售检票系统运营技术规范（试行）》的通知

[34]  交办运〔2022〕84号  交通运输部办公厅关于印发《地铁车辆运营技术规范（试行）》的通知

[35]  京交设施发〔2024〕27 号  北京市交通委员会关于印发《北京市轨道交通设施设备更新改造管理办法》的通知